作業安全対策

（１）　静電気

１）　静電気の発生と帯電

静電気の発生は、主として二つの物体の接触分離等力学的運動に伴って、本来　　　　　　　　電気的に中性状態である物体上で、正または負のどちらか一方の極性電荷が他方　　　　　　　　よりも過剰となる現象であり、この過剰電荷のことを静電気といい、発生した静　　　　　　　　電気が物体上に蓄積することを静電気帯電という。

２）　静電気の発生機構

静電気の発生機構の主なものは次の通りである。

ａ　接触分離による発生

二つの物体が接触すると下図のように、境界面で電荷の移動が起こり(図a)、　　　　　　　　正および負の電荷が相対向して並ぶ電気二重層が形成される。(図b)その後、　　 　 　　　　　物体の分離に伴って電気二重層の電荷分離が起こり、(図c)二つの物体にそれ　　　  　　　　　ぞれ極性の異なる等量の静電気が発生する。

静電気は、この場合の境界面が固体と固体、固体と液体、液体と液体、液体　　　　　　　　　と気体のいずれであっても発生する。固体や粉体の摩擦・剥離・衝突、および　　　　　　　　　液体の流動による静電気の発生は、この機構による。

機械的作用による分離

|  | 物体 Ａ | Θ Θ物体 Θ Ｂ Θ |  | Θ 物体 Θ Ａ Θ Θ |   物体  Ｂ  |  | Θ 物体 Θ Ａ Θ Θ |  |   物体  Ｂ  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(a)接触による電荷の移動  　(b)電気二重層の形成  　  (c)分離による静電気の発生

ｂ　破壊による発生

物体が破壊すると、破壊後の物体で正および負の電荷の不均衡が生じて、静　　　　　　　　　電気が発生する。電荷の不均一分布は、破壊時に摩擦等によって起こるほか、　　　　　　　　　破壊前にすでに起こっていることがある。例えば、水のような極性基をもつ液　　　　　　　　　体は、水と空気との誘電率の差によって表面と内部で異なる電荷分布が生じ、　　　　　　　　　これが分裂することによって水滴に静電気が発生する。破壊による静電気発生　　　　　　　　　では、一般に正電荷をもつ粒子と負電荷をもつ粒子の両方が発生する。固体の　　　　　　　　　粉砕、および液体の分裂による静電気発生は、この機構による。

|  | ΘΘΘ ΘΘΘ ΘΘΘ ΘΘΘ |  | ΘΘ Θ Θ（＋） （－） ΘΘ Θ ΘΘΘ Θ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

正負電荷の均衡（破壊前） 　　　       正負電荷の不均衡（破壊後）

３）　静電気帯電

静電気帯電は、静電気緩和（静電気が失われる現象）が遅く静電気が物体に蓄　　　　　　　　積する現象であり、各種の帯電現象がある。

静電気が帯電する物体は、接地されていない導体、接地が不完全で漏洩抵抗が　　　　　　　　大きい導体、および抵抗率の大きな不導体である。例えば、空気中に浮遊した状　　　　　　　　態の水滴、金属粉等は、導体であるが空気によって絶縁されるため、帯電物体と　　　　　　　　なる。

ａ　摩擦帯電

摩擦帯電は、物体が摩擦するときに起こる帯電現象であり、互いに摩擦し合う　　　　　　　　二つの物体の接触分離によって静電気が発生する。例えばベルトとロール、およ　　　　　　　　び粉体とシュート・袋類は主としてこの摩擦帯電によって帯電する。

ｂ　剥離帯電

剥離帯電は、密着している物体を引き剥がすときに起こる帯電現象であり、接　　　　　　　　触分離によって静電気が発生する。例えば、紙、フィルム、布等薄い物は、密着　　　　　　　　しやすいため剥離帯電を起こしやすい。特に、粘着剤の付いた紙、フィルム等の　　　　　　　　剥離、およびプラスチック成形後の型外しでは、剥離帯電によって著しく大きな　　　　　　　　帯電が現れる。

ｃ　流動帯電

流動帯電は、伝導率が低い液体を配管で輸送するときに起こる帯電現象である。　　　　　　　液体と配管の境界面では、下図のように液体中のイオンのうち正または負のどち　　　　　　　　らか一方の極性をもつものが他方よりも多く壁面に吸着される現象が起こって、　　　　　　　　イオン電気二重層が形成される(a)。配管の中心軸方向に拡散したイオンの一部　　　　　　　　  は液体の流動に伴って液体とともに運ばれ、その結果として液体と配管の双方に　　　　　　　　静電気が発生する(b)。一般に炭化水素系液体は伝導率が非常に低く、流動帯電    　     　    が問題となりやすい。液体をフィルターで濾過するときの帯電も流動帯電の一種     　         であり、特に透過孔径の小さいマイクロフィルターの場合は、液体が濾材と接触

分離する面積及び速度がともに大きいため、帯電量が著しき大きくなる。

配管 － － －－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－            ＋ 　＋　 ＋　＋＋＋＋＋＋＋＋　 →

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋    (液体)      ＋   ＋   ＋  ＋  ＋ ＋ ＋＋＋ →

－－－－－－－－－－－－－－         　 ＋　 ＋ 　＋　＋＋＋＋＋＋＋＋　 →

－ － － － － －－－－－

(a)吸着によるイオン電気（二重層の形成）    　　(b)流動に伴う電荷分離

ｂ　混合・攪拌帯電

混合・攪拌帯電は、液体相互または液体と粉体等とを混合・攪拌したときに起　　　　　　　　こる帯電現象である。混合・攪拌帯電では、攪拌液体と容器壁および攪拌翼との流　　　　　　　動によって、また液体とこれに溶解しない他の液滴、粉体粒子、気泡等との相対運　　　　　　　動によって静電気が発生する。一般に、同種液体または溶解し合う液体の攪拌・混　　　　　　　合では、帯電は小さいが、他の液滴、粉体、気泡等が存在する場合の混合・攪拌で　　　　　　　は、微細粒子が多数形成され、液体中に分散（浮遊）するため、これらの境界面で　　　　　　　電荷分離が生じて著しい帯電をもたらす。

ｃ　噴出帯電

噴出帯電は、加圧された液体・気体等がノズル、亀裂等、断面積の小さな開口部　　　　　　　から噴出するときに起こる帯電現象である。噴出帯電では、噴出物と開口部との摩　　　　　　　擦や流動によって、また噴出する粒子相互の衝突によって、あるいは噴出物体の分　　　　　　　裂によるミストの生成によって静電気が発生する。このうちミストの生成による帯　　　　　　　電は、破壊による静電気発生現象の一種であって、帯電したミストは空気中に広く　　　　　　　分布し、いわゆる空間電荷雲を形成することが多い。空気中に浮遊した粒子は、空　　　　　　　気によって絶縁されるため、水、有機溶剤等、電導性の大きい物質であっても噴出　　　　　　　帯電が問題となる。

ｄ　沈降・浮上帯電

沈降・浮上帯電は、液体の流動によって液体中に分散した液滴・粉体・気泡等、　　　　　　　溶解性の乏しい物質（分散物質）が、流動の停止に伴って液体との比重差によりタ　　　　　　　ンク等内で沈降または浮上するとき起こる帯電現象である。沈降・浮上帯電では、　　　　　　　分散物質の沈降または浮上に伴って、分散物質と液体との境界面に形成されたイオ　　　　　　　ン電気二重層が分離することによって、静電気が発生し、液体が帯電する。

ｅ　その他の帯電

1.滴下帯電

液体が液滴となって空気中に放出されたときに起こる帯電現象。

2.衝突帯電

粉体等、粒子相互、または粒子と器壁とが衝突するときに起こる帯電現象。

3.粉砕帯電

物体が粉砕するときに起こる帯電現象。

4.飛沫帯電

空間に噴出した液体が飛散して微粒子になるときに起こる帯電現象。

5.凍結帯電

極性基をもつ水等が凍結し、破壊するときに起こる帯電現象。

6.誘導帯電

帯電物体の近くに絶縁された導体があるとき、これが静電誘導を受けて電荷の　　　　　　　　　分布が不均一となり、帯電したのと等価になる現象である。石油類の液面に接　　　　　　　　　近する金属性試料採取容器の帯電は、誘導帯電の例である。

４）　静電気に起因する災害および障害

ａ　爆発・火災

静電気による爆発・火災は、静電気放電が可燃性物質と空気等との混合物の　　　　　　　　　着火源となって燃焼を開始し、火炎が伝播することによって起こる事故・災害　　　　　　　　　である。

静電気による爆発・火災が発生するためには、爆発限界範囲内の濃度をもつ   　 　　　　 　 可燃性混合物が存在し、且つこれを着火するだけの放電エネルギーを放出する　　　　　　　　　静電気放電が起こることが最低限度必要である。

一般に、静電気による爆発・火災は、最小着火エネルギーが小さい可燃性ガ　　　　　　　　  ス蒸気の着火がきっかけとなって発生することが多いが、火花放電、沿面放電　　　　　　　　　または雷状放電が起こると、最小着火エネルギーが大きい可燃性粉体も着火す　　　　　　　　　る危険性がある。

ｂ　電撃

静電気による電撃は、帯電した人体から接地導体に向かって、また帯電物体　　　　　　　　　から人体に向かって静電気放電が起こったときの放電電流に起因して発生する。　　　　　　　　静電気による電撃が直接原因となって死亡することはないが、筋肉の急激な収　　　　　　　　　縮による肩の脱臼等身体的な損傷をもたらす危険があり、また電撃を受けたシ　　　　　　　　　ョックで身体のバランスを崩し、高所からの墜落、転倒、機械への接触等二次　　　　　　　　　災害を引き起こす危険性がある。更には、電撃による不快感・恐怖感から作業　　　　　　　　　能率の低下をまねくことがある。

ｃ　生産障害

静電気による生産障害は、静電気の力学的・放電現象によって発生する品質　　　　　　　　　低下、生産性低下等生産上の障害であって、災害には直接結びつかないものの　　　　　　　　　生産現場では大きな問題となる。

力学現象によって発生する生産障害には、粉の目詰まり、糸のもつれ、印刷　　　　　　　　　むら、製品の汚れ等の例がある。また、放電現象によって発生する生産障害に　　　　　　　　　は下記のものがある。

1.放電エネルギーに起因する半導体素子等電子部品の損傷・破壊・特性劣化。　　　　　　　　　2.電磁波（ノイズ）に起因する電子機器・装置等の通信障害・誤操作。　　　　　    　        3.発光に起因する写真フィルム等の感光。

５）　静電気の安全対策

ａ　静電気による爆発・火災防止

静電気は、制御することは困難であり、予期せぬ事故・災害に結びつくこと　　　　　　　　　があるので、静電気災害・障害を防止するためには多重化した安全対策が必要　　　　　　　　　である。特に、爆発・火災を防止するためには、狭い意味の静電気対策のみに　　　　　　　　　止まらず、下記のような一般的な安全対策を広く検討しなければならない。

1.着火源の除去・隔離。

2.空気、酸素等支燃性ガスの除去。

3.可燃性物質の密閉系での操作・取扱。

4.雰囲気を爆発範囲にしないような換気システムの設置。

5.可燃性物質の不活性ガス（不燃性ガスを含む）による置換・シール。

6.可燃性物質の供給停止・遮断。

7.可燃性物質の強制冷却・強制排出。

ｂ　静電気発生対策

静電気発生の防止および抑制は材料の特性・性能および工程上の制約等から　　　　　　　　　現実には困難な場合が多いが、次の事項を考慮して設備の設計や物質の取扱に　　　　　　　　　工夫を加えるように努める。

1.接触面積・接触圧力を小さくする。

2.接触回数を減らす。

3.接触分離速度を小さくするとともに、速度は徐々に変化させる。

4.接触状態にあるものを急激に剥離しない。

5.表面の状態を清浄・円滑に保つ。

6.不純物等異物の混入を避ける。

7.静電気の発生の少ない材料を選定する。

ｃ　導体の帯電防止対策

導体は次のように接地により帯電防止する。

1.漏洩抵抗が１,０００Ωを超える製造設備、装置等を接地する。

2.不導体の帯電物体に取り付けられているか、またはその近くにあって、静　　　　　　　　　　　誘導等によって帯電することが考えられる金属物体等を接地する。

3.高電圧の近くにある設備・装置等を接地する。

4.移動物体または過般物体に導電性材料を用いて、その漏洩抵抗を１０８Ω　　　　　　　　　　　以下に低下させる。

イ　接地

静電気の接地は、一般に帯電が問題となる導体と大地とを電線等を用いて　　　　　　　　　　電気的に接続することによって、導体の帯電を防止する対策である。導体が　　　　　　　　　　帯電すると、静電気災害・障害の原因に極めてなりやすい火花放電を発生す　　　　　　　　　　るので、接地は最も基本的な対策である。

図を入れる

ロ　ボンディング

ボンディングは、一般に帯電が問題となる導体と他の接地された導体とを　　　　　　　　　　電線等を用いて電気的に接続することによって、帯電を防止する対策である。　　　　　　　　　ボンディングによって結果的に接地されたことと等価になるので、接地を簡　　　　　　　　　　略化するために実施される。

ｄ　作業者の帯電防止

人体は、静電気的に導体であるので帯電すると、各種の静電気災害・障害の　　　　　　　　　原因になりやすい。従って、静電気災害・障害の危険性がある場合は、人体を　　　　　　　　　接地して帯電防止する必要がある。

また、人体につける衣類等も帯電すると、災害・障害の原因になることがあ　　　　　　　　　る。

イ　作業者の行動に起因する帯電

作業者の行動に起因して、衣類等が帯電し、これからの静電誘導等によっ　　　　　　　　　　て結果的に人体が帯電状態となる。この種の帯電には次のような例がある。                　    1.衣類等が他の物体等と摩擦することによって帯電し、人体が帯電状態と　　　　　　　　　　　　なる。

2.作業服（衣服）、帽子、手袋等が互いに摩擦・剥離することによって帯　　　　　　　　　　　　電し、人体が帯電状態となる。作業服の脱衣時の帯電はその典型的な例　　　　　　　　　　　　である。

3.歩行時に床との摩擦によって履物が帯電し、また椅子から立ち上がると　　　　　　　　　　　　きにシートカバー等との摩擦によって作業服が帯電し、人体が帯電状態　　　　　　　　　　　　となる。

ロ　作業服の帯電防止

可燃性物質を取り扱う作業、または危険場所での作業、静電気放電による　　　　　　　　　　障害が問題となる場所での作業を行う場合は、帯電防止作業服を着用しなけ　　　　　　　　　　ればならない。また、作業靴は帯電防止作業靴を使用する。

ニ　危険行為の回避

作業者の帯電および放電に結びつきやすい次のような行為を回避または制　　　　　　　　　　限しなければならない。

1.帯電の大きな物体への接近・接触。

2.爆発性雰囲気が存在するおそれのある場所での作業服の着脱。

６）　日常作業における静電気対策

ａ　固定屋根式タンク

イ　流速の制限

受入流速は、充てんパイプがパイプの直径の２倍または６０cmのどちらか　　　　　　　　　　の深さに（少ない方）浸漬するまでは１m/sに制限する。

ロ　静置時間内の作業禁止

タンク内への油の流入、循環、攪拌等の取り扱い作業が終了した後、３０　　　　　　　　　　分以上経過するまで検尺、サンプリング、および検温作業等を実施してはな　　　　　　　　　　らない。但し、ゲージウエルまたはサンプリングウエルから作業をする場合　　　　　　　　　　は、静置時間をとらなくてもよい。

ハ　タンク油種変更時の注意

ガソリン、ナフサ等を貯蔵していたタンクへ灯油・軽油等を注入するとき　　　　　　　　　　は、原則としてパージ等により内部ガス濃度を０.５％以下にする等、安全　　　　　　　　　　を確認した後開始すること。

ニ　攪拌に対する注意

不活性ガス以外の気体による攪拌は原則として禁止する。また、ジェット　　　　　　　　　　ノズルにより攪拌する時は、ジェット噴流が液面を突き破らない液面高にな　　　　　　　　　　るまでは、ノズル通過速度を１m/s以下とすること。

タンク内に油を受入る場合、攪拌を行う場合は、事前に底部の水をできる　　　　　　　　　　限り切っておくこと。

ホ　サンプリングに対する注意

1.容器

金属製採取器（おもり付きガラス製採取器等金属部が露出しているものを

含む）を使用する場合、導電性のたぐり網を用い、採取器を必ず接地して

使用する。

陶磁器等不良導体製の採取器を使用する場合、不良導体のたぐり網を用い

ること。

2.採取場所

タンク等容器内の試料採取にあたっては、タンク側板ノズルからのサンプ

リングが望ましい。

また、採取時は周囲にて、スチームの漏洩、噴射がないことを確認するこ

と。

3.天候

試料採取作業は、原則として雷雲発生時、雷鳴時には行わない。また、降　　　　　　　　　　　雪時には試料採取作業を原則として中止すること。（雪片は帯電しやすい）

止む得ず試料採取を行う場合は、除雪を行い、人体を十分に接地して作業　　　　　　　　　　　を行う。

ｂ　ドラム、小容器、バケツ、ペール缶の対策

ドラム、ポリタンク等へ第一石油類および灯油・軽油等第二石油類相当危険　　　　　　　　　物（Ａ重油を除く）を注入したり小分けしたりするときは、次の事項を遵守し　　　　　　　　　なければならない。尚、第一石油類の容器に第二石油類を注入する場合は、内　　　　　　　　　部ガスを排除してから注入すること。

イ　サンプル容器・廃油受け容器等の小容器は、セラミック、プラスチック等　　　　　　　　　　不良導体で作られたものが望ましい。やむを得ず金属製の容器あるいは金属　　　　　　　　　　部分のある受容器、ロート等を使用する場合は、金属部分を接地するか、ま　　　　　　　　　　たは接地された配管とボンディングしてから使用すること。

４Ｌ未満の金属容器については、素手および静電靴により人体を通じて接　　　　　　　　　　地してもよい。

ロ  ベンゼン、トルエン、キシレン、ＪＰ－４のサンプルは、２Ｌ以下のプラ　　　　　　　　　　スチックもしくはセラミック等不良導体の容器で採取すること。

ｃ　配管

イ　接地

配管は接地すること。但し、ポンプ、塔槽類、熱交換器等の機器および継　　　　　　　　　　ぎ手により構成される全体の系において結果的に接地状態にある場合は、こ　　　　　　　　　　の限りでない。

ロ　空気圧送時、水押時の注意

配管に残留する危険物あるいは可燃性ガス等を空気圧送、または水押し時

は、１m/s以下の流速とする等、静かに行うこと。

ハ　タンクに受け入れおよび出荷の二つの配管がある場合、一方の配管を空気

等でパージしながら、他方の配管で受け入れまたは出荷を行うことは望まし　　　　　　　　　　くない。

ｄ　ホース

ホースにより、ハッチやタンク内に直接危険物を注入する場合は、導電性の　　　　　　　　　あるホースを使用する方が望ましい。これを使用する場合は、接地状態を確保　　　　　　　　　すること。止むを得ず非導電性のホースを使用する場合は、金属製の部分（カ　　　　　　　　　ップリング、ノズル、バンド、フランジ、金網等の全て）を絶縁物で完全に被　　　　　　　　　覆するか、または接地（ボンディングによる場合を含む）して使用すること。

ｅ　その他の機器

イ　可燃性物資を取り扱う塔槽類、熱交換器、加熱炉、ボイラー、ポンプ、ブ　　　　　　　　　ロアー、コンプレッサー類全て接地すること。

ロ　動力伝達用ベルト

燃焼範囲にある可燃性ガスが発生、滞留する恐れのある場所で使用する動　　　　　　　　　　力伝達用ベルトは、導電性のものを使用すること。

ハ　可燃性ガスコンプレッサーの起動

可燃性ガスの圧縮機・フィルターは可燃性ガスまたは不活性ガスで十分置　　　　　　　　　　換した後でなければ起動してはならない。

ｆ　その他の注意事項

イ　スプラッシュローディング（飛沫注油）の禁止

タンク等に石油を注入する際、霧状の飛沫が発生するような激しい注入を　　　　　　　　　　行うと、引火点以下でも引火する可能性が生ずるので、行ってはならない。　　　　　　　　　　また、高所から危険物を連続的に落下させて、タンク等に注入する作業も望　　　　　　　　　　ましくない。

ロ　ＬＰＧの液状噴出禁止

ＬＰＧの液状噴出はしてはならない。尚、ＬＰＧを大気中へ放出する際は、　　　　　　　　　弁の凍結により開閉できなくなることがあるので注意すること。

ハ　ジェット洗浄

タンク等空間容積の大きい容器のジェット洗浄はしてはならない。但し、　　　　　　　　　　ガス濃度が０.２％以下、または不活性ガス等でシールする、容器が小さい　　　　　　　　　　もの等、十分な対策を講じた場合はこの限りでない。

ニ　スチームパージ

廃油スラッジ等、あるいは金属を含む危険物をスチームで吹き飛ばす時は、　　　　　　　　　ガス濃度０.２％以下にして行うこと。但し、床にこぼれた少量の危険物の　　　　　　　　　　パージ等は除く。