## 保全Gr
保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ
年／月 | 担当 | 作業項目 | 危険ﾎﾟｲﾝﾄ | 対策
平成１３年度
2005-01-25 |  | アパート解体作業 １．アパート躯体解体 ２．解体中散水 | ・重機と作業員が接触する。 ・粉塵が発生する。 ・振動・騒音が発生する。 | ①合図・確認の徹底 ②ユンボに散水ノズルを固定して散水する。
2005-01-28 |  | 製油Ｇｒガス検知器点検調整 |  | ①環境影響配慮（大気汚染防止法） ②動作／ループテスト
|  | 事務所女子トイレ換気扇点検補修 |  | ①工具落下処置（破損／故障対策） ②複数確認（勘違い防止） ③整理整頓／清掃（５Ｓ） ④動作／ループテスト
|  | 原油出荷／オートサンプラー盤ＳＷ類交換 （ハンダ作業あり） |  | ①消火器設置（火災防止） ②電源断／検電確認（感電防止） ③解線時マーキング確認（結線ミス防止） ④複数確認（勘違い防止） ⑤テーピング処理（地絡／短絡防止処置） ⑥動作／ループテスト
|  | タンク液面計修理・調整 （１１２・１０５タンク） |  | ①工具落下防止処置（破損／故障対策） ②高所作業認識（落下防止） ③電源断／検電確認（感電防止） ④解線時マーキング確認（結線ミス防止） ⑤複数確認（勘違い防止） ⑥テーピング処理（地絡／短絡防止処置） ⑦動作／ループテスト
|  | No.1S/Sスターターユニット点検補修 （３ＧＭ－３０９Ａ） |  | ①工具落下防止処置（破損／故障対策） ②電源断／検電確認（感電防止） ③解線時マーキング確認（結線ミス防止） ④複数確認（勘違い防止） ⑤テーピング処理（地絡／短絡防止処置） ⑥動作／ループテスト
|  | ＬＰＧ／ベンゼンガスクロ用ボンベ交換 |  | ①ブロック弁閉止確認（トラブル防止） ②動作／ループテスト ③動作確認
平成１３年度
2005-01-28 |  | 流量計（５ＦＩＤ－５０２）点検・調整 |  | ①ブロック弁閉止確認（トラブル防止） ②動作／ループテスト ③環境影響（土壌汚染対策）
|  | ブレンダー電動弁点検・基盤交換 （１２ＭＶＬＤＡＳＰＲ１） |  | ①ブロック弁閉止確認（トラブル防止） ②複数確認（勘違い防止） ③動作／ループテスト
|  | ＣＣＲ控室に蓄熱暖房器設置 |  | ①複数確認（勘違い防止） ②消火器設置（火災防止） ③電源断／検電確認（感電防止） ④試運転確認
|  | 特高変電所ページング配管／配線移設 |  | ①消火器設置（火災防止） ②工具落下処置（破損／故障対策） ③絶縁靴／安全帯の着用（感電・トラブル防止） ④動作テスト
|  | 硫黄回収設備／圧力計点検 |  | ①ブロック弁閉止確認（トラブル防止） ②解線時マーキング確認（配線ミス防止） ③テーピング（地絡／短絡防止処置） ④動作／ループテスト
2005-01-31 |  | ２０Ｄ－１５（塩酸タンク）取替工事 |  | ①消火器設置（ウェルダー、ガス切断時の火災防止） ②保護具の着用（保護メガネ＆ゴム手袋）（塩酸による火傷防止） ③安全帯の着用（高所からの転落防止）
|  | No.１１５タンク内部清掃作業 （掻き寄せ回収） |  | ①消火器設置（コンプレッサーの火災防止） ②安全工具の使用（火花発生防止） ③保護具（防毒マスク）の着用 ④入槽札の徹底
2005-01-31 |  | No.１０５タンク内部清掃作業 |  | ①半切り缶、タフネル、PP袋、ドラム缶の準備（スラッジ、油分の流出防止） ②消火器設置（発電機、コンプレッサーの火災防止） ③道路遮断、工事区画（仮設配管解体時のレッカー作業等の安全確保）
平成１３年度
2005-01-31 |  | No.１０４タンクウェザーシールド補修工事 |  | ①安全帯の着用（ウィンドガーター部からの転落防止） ②ワイヤーロープに安全帯を掛ける（ウィンドガーターに手摺がないため、エアーフォームチャンバー補強アングルより階段登り詰めの支柱までワイヤーロープを張り、それに安全帯を掛け移動の際、落下しないようにする）。 ③工具落下防止処置（下部の機器等の破損防止）
|  | ６Dー６２４（ＷＨＢ）行きＢＦＷ配管補修工事 |  | ①安全帯の着用（高所からの落下防止） ②保護メガネの着用（１００℃のＢＦＷ噴出による火傷防止） ③手袋の着用（１００℃のＢＦＷ噴出による火傷防止） ④工具落下防止処置（下部の機器等の破損防止）
平成１５年度
2005-07-04 |  | No.１１４タンクアニュラ化工事 １．底板一部取替 ２．溶接線補修 ３．肉盛補修 ４．浮屋根シール取替 | ・溶接作業： （１）高圧物による火傷 （２）法面からの転落 ・グラインダー作業： （１）目に異物が入る。 （２）可燃物に引火 ・浮屋根シール取替： 上下作業による工具落下受傷 | ①皮手袋の着用 ②保護具使用の徹底 ③安全通路の使用 ④タンク内の整理整頓（可燃物の除去） ⑤上下作業の回避（着工前の作業範囲調整）
2005-07-07 |  | 給湯設備の運転開始作業 １．貯槽内への給水 ２．給油ポンプ起動（ライン循環） ３．循環ポンプ起動（貯槽循環） ４．スチーム活線 | ・給水作業： （１）給水中にエアー溜りが発生する。 ・スチーム活線： （１）バルブ操作時に火傷する。 （２）ウォーターハンマーが発生する。 （３）昇温時に液膨張が発生する。 | ①皮手袋の着用 ②スチームトラップバイパス弁開放によるコンデンセート抜きを確認及びスチーム元弁のゆっくりとした開操作 ③給水中の確実なエアー抜きと「エアー抜き中操作禁止」表示 ④圧力計による液膨張確認と適切なブロー実施
2005-07-07 |  | No.１３３タンク補修工事 １．底板溶接、グラインダー掛け ２．保護板溶接、グラインダー掛け ３．溶接補修部、底板溶接部の検査 | ・溶接作業： 高温物による火傷 ・グラインダー作業： （１）目に異物が入る。 （２）可燃物に引火 ・左記作業の移動時に吊り上げた加熱コイルに接触し、怪我をする。 | ①皮手袋の着用 ②保護具使用の徹底 ③タンク内の安全通路の確保（不要物の搬出） ④タンク内の整理整頓（可燃物の除去） ⑤移動時に上下左右を確認し、加熱コイルへの接触の回避
平成１６年度
2005-10-26 |  | ６Ｆ－６０２出口サポート基礎補修 １．基礎グランドはつり ２．ホールイアンカー設置 ３．鋼製サポート寸法合わせ・溶接 | （１）電動工具に巻き込まれる。 （２）溶接時に火傷する。 （３）サポート取外し時に手や足が挟まれる。 | ①巻き込まれ防止（服装確認） ②仮設サポートにより配管を仮受けする。 ③手元に注意する。 ④保護具・手袋の装着
2005-10-26 |  | ６Ｋ－６０１ドライガスシール取替 １．カップリング抜出し ２．ドライガスシール取外し・復旧 | ・バーナー加熱作業： （１）高温物による火傷 （２）可燃物に引火 | ①皮手袋の着用 ②保護具使用の徹底 ③周囲のガス検知 ④機器の防火シート養生
2005-10-29 |  | ＬＳ－ＡＲのＶＡＣタンクチャージ設置工事 １．配管取付け・溶接 ２．スチームトレース取付け・溶接 | ・溶接作業： 高温物による火傷 ・グラインダー作業： 目に異物が入る。 | ①皮手袋の着用 ②保護具使用の徹底 ③消火器設置 ④防火シート養生実施
2005-10-30 |  | 構外ポンプサクションピット取水口スクリーン補修工事 １．止水用土嚢設置 ２．排水（水中ポンプ） | ・吊荷（土嚢）の落下 ・放水路に入っての作業時、滑っておぼれる。 ・作業エリア内でのつまづき、転倒 | ①吊荷の下には入らない。 ②ライフジャケットの着用 ③整理・整頓