## 協力会社Ｂ
協力会社Ｂ
年／月 | 担当 | 作業項目 | 危険ﾎﾟｲﾝﾄ | 対策
平成１４年度 |  | 構内作業所
2005-11-12 |  | ４－１油種変更に伴う配管滞油抜取り＆液詰め作業 |  | ①適正工具を使用する。 ②油受け缶を使用し、油が飛散しやすいよう注意する。 ③系列バルブの閉止を再確認する。
2005-11-28 |  | ４－１油種変更に伴う工事立会い （１）マスターメーター取外し （２）ブラインドプレート挿入 |  | ①ブロック弁閉止の確認。 ②滞油受け缶の確保。 ③適正工具を使用しているか確認。 ④仕上がり状態の検収。
2005-12-12 |  | １３Ｄ－９マクロフィルター目詰まり点検 （１）滞油抜き （２）工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②バイパス切替時バルブ開・閉の確認 ③滞油抜きはミニローリー使用、アースの接続、油の飛散を防止する。 ④道路遮断の実施 ⑤危険な作業をしないよう監視の強化 ⑥完成後、加圧による漏れ検査実施
|  | １３Ｇ-３４メカ漏れ点検 |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②電源断の確認（操） ③サクション払いバルブの閉止確認 ④滞油抜きはミニローリー使用、アースの接続、油の飛散を防止する。 ⑤完成後、ポンプ起動による漏れ・振動検査実施
2005-12-13 |  | １３Ｇ－４定量弁エアー漏れ点検 （取替え）工事 （１）滞油抜き （２）工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②ブロックバルブ閉の確認 ③滞油抜きはアースの接続、油の飛散を防止する。 ④安全工具の使用 ⑤完成後、加圧による漏れ、初速検査実施（実車テスト）
2005-01-22 |  | １－２ローディングアームジョイント漏れ修理（予備品と交換） |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②滞油は１０㍑抜き出し、油の飛散を防止する。 ③危険な作業をしないよう監視の強化 ④完成後、ブロック弁開の確認と液詰による漏れ検査実施
2005-02-04 |  | １３Ｇ－１モーター点検に伴う工事 （１）モーター取外し |  | ①ＦＯＡ出荷終了の確認 ②操油Grと連絡の徹底 ③電源断の確認 ④危険な作業をしないよう監視
平成１４年度
|  | （２）MMラインBP取外しとラインアップ |  | ①該当ラインの油種確認 ②危険な作業をしないように監視 （滞油なし）
|  | （３）ＹＥＷＭＡＣの変更（設計保全） |  | ①操業終了の確認 ②変更内容の把握 （伝票A重油で出荷油種ＬＡ（０５）該当ポンプ１３Ｇ－７）
|  | （４）実車端切りテスト |  | ①積込み量の確認 ②該当ラインの漏れ確認
2005-02-07 |  | １．１３Ｇ－１モーター点検に伴う工事 （１）モーター据付 |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②危険な作業をしないよう監視 ③完成後の起動テスト立会い（振動・異音・電流値・圧力等）
|  | （２）MMラインBP取外しとラインアップ |  | ①該当ラインの油種確認 ②危険な作業をしないように監視 ③滞油抜き出すは油が飛散しないよう注意（約２０㍑）
|  | （３）ＹＥＷＭＡＣの変更（設計保全） |  | ①操業終了の確認 ②変更内容の把握 ③ループテストの実施
|  | ２．１３Ｇ－３３（ＲＧ）メカ漏れ修理 |  | ①操油Grによる電源断の確認 ②ブロック弁の閉止確認（サクション・吐出） ③滞油抜き＆ライン詰時は油が飛散しないよう注意（ミニローリー使用） ④完成後の起動テスト立会い（メカ漏れ・振動・異音等）
2005-03-06 |  | １．１３Ｇ－３モーター点検に伴う工事 （１）２８７Ｔサクション配管滞油抜き |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②ポンプ使用中につき、周辺に物を置かないよう注意監視 ③受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ④駐車位置は、ローリー通行幅を確保する。
|  | （２）配管切替工事 |  | ①レッカー車停車中は、ナフサ中央道路使用、No.1ラックローリー入線可能幅を確保する。 ②受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ③火気使用の場合は、操保の立会いを受ける。
|  | ２．１３Ｇ－１０ケーシング部復旧保温 |  | ①Ｃ２２出荷終了後、電源断（操油）連絡と確認後実施 その他、疑義が生じた場合は上司に相談すること。
平成１４年度 |  | 構内作業所
2005-03-08 |  | １．１３Ｇ－３モーター点検に伴う工事 （１）２８６Ｔ払出し配管滞油抜き （払出し６箇所） |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②ポンプ使用中につき、周辺に物を置かないよう注意監視 ③受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ④駐車位置は、ローリー通行幅を確保する。
|  | （２）配管切替工事 |  | ①レッカー車停車中は、ナフサ中央道路使用、No.１ラックローリー入線可能幅を確保する。 ②受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ③火気使用の場合は、操保の立会いを受ける。
|  | （３）その他 |  | ①作業内容の把握と報・連・相の徹底 ②元弁閉止の確認と掛札実施 ③配管上の作業が多いので足元に注意
2005-03-08 |  | １．１３Ｇ－３モーター点検に伴う工事 （１）ＢＰ差替え工事 （６箇所） |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②元弁閉止の確認 ③受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ④危険な作業をしないよう注意監視
|  | （２）ライン詰作業 |  | ①高所作業は二人作業で安全を確保する。 ②受け缶を準備し、油の飛散を防止する。 ③配管上の作業が多いので足元に注意 ④CO４吐出ライン液封対策の実施
|  | （３）ＹＥＷＭＡＣ変更 |  | ①保全担当者と変更内容の確認 ②実車テストによる確認 ③１３Ｇ－６起動状態の確認
平成１５年度
2005-06-13 |  | 白油インボード用ホース脱着時圧抜きの徹底 |  | ①ドレン弁より脱圧する。 ②圧力計より残圧を確認する。 ③キャップを外す時、体の前で外さない。
2005-06-14 |  | 出荷スタート時の緊急停止の防止 |  | ・エアーブローが本船ハッチに抜けるのを確認する。
2005-06-15 |  | 白油出荷時の静電気、滞油防止の徹底 |  | ①本船に乗船する時、アース棒を素手で握る。 ②本船の渡り梯子にアースを取り付ける。
2005-06-16 |  | 荷役中の落雷対策 |  | ①落雷の危険を予知する。 ②本船、ブレンダーを連絡する（相談する）。 ③安全作業で荷役を中断する。
平成１５年度
2005-06-17 |  | 黒油滞油払いホースのハネ防止 |  | ①本船側と連絡を密にする。 ②ホースを確実に固定する。 ③圧力を０．２ＭＰａにする。
2005-06-18 |  | 出荷時の液封防止対策 |  | ①スタート時前のバルブの開閉を確認する（陸側）。 ②本船側のバルブの開閉を確認する。 ③残圧（アーム内の）を確認する。
2005-06-19 |  | Ｌ／Ａ取付作業（荷役開始） |  | ①ドレン弁（Ｌ／Ａ）より圧を抜く（ＢＰ取外し）。 ②Ｏリングの異常の有無 ③加圧時のエアー漏れ確認（マニホールド・Ｌ／Ａ）
2005-06-20 |  | Ｌ／Ａ取外作業（荷役終了） |  | ①ドレン弁（Ｌ／Ａ）より圧を抜く（アーム取外し）。 ②Ｏリングの異常の有無 ③ＢＰ取付の異常の有無
2005-06-21 |  | 本船とのミーティング作業（荷役前） |  | ①銘柄、数量、温度、ライン置換などの連絡（９５％以内） ②重点目標の唱和（１発切替の禁止）
2005-06-22 |  | 夜間荷液時の足元が暗い。 |  | ①あわてない。 ②係留ロープに注意する。 ③周りに注意する。 ④作業動作を機敏にする。
2005-06-23 |  | 構内点検作業時のケガ防止 |  | ①高所作業注意 ②足元注意
2005-06-24 |  | 台風対策、解除作業 |  | ①足場の確保（高所） ②あわてない。
2005-06-25 |  | 夜間荷液作業 |  | ①あわてない。 ②周りに注意する。 ③報告・連絡を密にする。 ④暗いのでサンプル採集は
2005-06-26 |  | 雨模様での作業 |  | ①足元に注意 ②雨具のため動作に注意 ③スリップを防止する（足、手）。
2005-06-27 |  | 製造作業 |  | ①ＤＣＳの数量を確認する。 ②タンク切替バルブの開閉を確認する。 ③連絡の徹底 ④クマリン、変性剤の開閉を確認する。
平成１５年度
2005-06-28 |  | 本船での作業 |  | ①滑るので注意する。 ②確実に連絡する。 ③ドライチェックの確認
2005-06-29 |  | 相互の連絡の徹底 |  | ①確実に連絡する。 ②報告・連絡の徹底 ③９５％の確認
2005-06-30 |  | ライン別の積場作業 |  | ①確実なライン切替 ②連絡の徹底 ③数量の確認
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-06-02 |  | ６－２ＲＧＡＳＯローディングアームオーバーフロー防止弁取替え工事 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止処置実施 ②ブロック弁閉止の確認 ③受け缶を準備し油の飛散を防止する。 ④実車による漏れ＆作動点検の実施
2005-06-05 |  | 定期ローディングアームグリスアップ |  | ①足場を確保し転落防止 ②補給前に逃がしピースを緩めて内圧防止 ③補給後の漏れ点検実施
2005-06-06 |  | ５－１／６－２ＲＧＡＳＯローディングアームベーパー回収ホース取替え工事 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止処置実施 ②狭い所の作業につき足場に注意するよう監視 ③危険な作業をしないよう注意監視 ④実車による漏れ＆作動点検の実施
2005-06-08 |  | 製品タンク水切り |  | ①オイリーの滞油量に余裕があるか確認 ②水切り量の報告 ③終了後の漏れ確認の実施
2005-06-09 |  | ローリー停止位置目安マーカー手直し塗装 |  | ・当該ラックへのローリー入線防止処置実施
2005-06-10 |  | 製品タンク元弁開閉作業 |  | ①操油Grとの相互確認及び連絡の徹底 ②指差呼称による確認の徹底
2005-06-11 |  | 中央スチーム停止に伴う系統切替注意事項 |  | ①中間弁（MMヤード）閉止確認 ②共火ポンプ室西側１２インチラインよりローリー積場へ取り入れ ③復旧後は供給圧力の確認（０．３MPａ以上） ④系列スチームトラップ等の作動確認の実施
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-06-12 |  | 製品タンク温度管理 |  | ①夏季省エネ管理の実施 ②管理温度 目標：５５℃ ③こまめにチェックし調整する。
2005-06-13 |  | ナフサガス化による点検と対策 |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②配管のガス抜き作業では足場に注意 ③油の飛散防止対策の実施
2005-06-14 |  | ○○港向け変性剤出荷 |  | ①ライン置換では無線機による連絡の徹底 ②乗務員への積場指示（１－２に限定） ③サンプルの提出
2005-06-16 |  | ４－４（灯油）定量弁シート漏れ修理 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止処置実施 ②ブロック弁閉止の確認 ③油の飛散防止対策の実施 ④実車による漏れ＆作動点検の実施
2005-06-17 |  | 中央スチーム停止に伴う系統切替 |  | ①共火ポンプ室西側１２インチラインよりローリー積場へ取り入れ ②復旧後は供給圧力の確認（０．３ＭＰａ以上） ③系列スチームトラップの作動確認の実施
2005-06-18 |  | クマリン受入れ |  | ①受入れ可能量の確認 ②Ｔ／Ｌ数量等の検収 ③液漏れ等が無いように立会い監視 ④終了後の受入れ数量確認
2005-06-19 |  | 台風対策Ａ号 |  | ①飛散物の整理及び固縛 ②ローディングアーム固縛
2005-06-23 |  | ６－２・７－２オーバーフロー防止弁取替え工事 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止措置実施 ②ブロック弁閉止の確認 ③受け缶を準備し油の飛散を防止する。 ④実車による漏れ及び機能点検実施
2005-06-25 |  | ナフサ配管に冷却配管取付け工事 |  | ①危険な作業をしないよう注意監視 ②ローリー走行時は足場に接触しないよう注意 ③要望どおりに取付けが行われているか確認
2005-06-27 |  | ナフサ配管に冷却配管取付け工事 |  | ①危険な作業をしないよう注意監視 ②ローリー走行時は足場に接触しないよう注意 ③要望どおりに取付けが行われているか確認 ④通水テスト
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-06-27 |  | ７－３ローディングアーム取替え工事 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止措置実施 ②受け缶を準備し油の飛散を防止する。 ③危険な作業をしないよう注意監視 ④加圧による漏れ点検実施
2005-08-04 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え |  | ①当該ラックへのローリー入線防止対策実施 ②危険作業のないよう立会い監視 ③実車による漏れ及び機能点検実施
2005-08-06 |  | １３ＲＶ－２４０安全弁点検 |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②危険作業のないよう立会い監視 ③漏れ及び機能点検実施
2005-08-08 |  | ３－２定量弁（シリンダー）点検 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止対策実施 ②実車による作動点検実施
2005-08-11 |  | ４－４定量弁シート交換 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③実車による漏れ及び機能点検実施 ④初速調整の実施（１６～２０秒）
2005-08-11 |  | １３Ｄ－８ Ｒ．Ｇ マクロフィルター交換 |  | ①操油Grの連絡の徹底 ②ブロック弁閉止の確認・滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないよう立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-08-13 |  | ４－３定量弁（シリンダー）修理 |  | ①当該ラックへのローリー入線防止対策実施 ②実車による機能点検実施 ③初速調整の実施（１６～２０秒）
2005-08-27 |  | MMラインBP取外し工事 |  | ①出荷終了の確認 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③配管錆出し共洗の実施（４０㍑程度） ④加圧による漏れ点検実施
2005-09-06 |  | ２８９T開放清掃に伴うMMラインＢＰ取外し工事 |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③配管錆出し共洗の実施（４０㍑程度） ④加圧による漏れ点検実施
2005-09-10 |  | ストレーナー点検（定期） |  | ①当該ラックへのローリー入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③加圧による漏れ点検実施
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-09-19 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え工事 |  | ①当該ラックのローリー入線防止対策実施 ②危険作業のないよう立会い監視 ③実車による漏れ及び機能点検実施
2005-10-16 |  | クマリン定量シリンダー点検 |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②危険作業のないよう立会い監視 ③漏れ及び機能点検実施
2005-10-20 |  | ローディングアームグリスアップ（定期） |  | ①足場の安全確保 ②注入前に逃がしピースを緩めて内部加圧を防止する。 ③加圧による漏れ点検の実施
2005-10-20 |  | システム切替え後のループテスト |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②テスト項目ごとの連絡の徹底 ③模擬出荷による機能点検実施
2005-10-26 |  | ５－２軽油３号に切替え工事 |  | ①ブロック弁閉止の確認 ②当該ラックへの入線防止対策実施 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ及び機能点検実施
2005-11-13 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないよう立会い監視 ④実車による漏れ及び機能点検実施
2005-11-19 |  | マクロフィルター交換工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-11-20 |  | １３Ｇ－３３メカ漏れ修理立会い |  | ①電源断の確認 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④テスト運転の実施
2005-11-26 |  | ６－４ローディングアーム漏れ修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ及び機能点検実施
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-12-03 |  | Ｇ－Ｎ／Ｇ－Ｓスイングラダー修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③機能点検の実施
2005-12-06 |  | Ｇ－Ｓスイングラダー付替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③機能点検の実施
2005-12-22 |  | ３－２アームジョイント漏れ修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ点検の実施
2005-12-19 |  | １３Ｄ－９マクロフィルター交換工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-01-13 |  | Ｇ－Ｎ／Ｇ－Ｓスイングラダー修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③機能点検の実施
2005-01-23 |  | ２－Ｎスイングラダー取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③機能点検の実施
2005-01-26 |  | １３Ｋ－２Ａローディングアームスプリング交換工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③機能点検の実施
2005-12-19 |  | １３Ｄ－９マクロフィルター交換工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-02-02 |  | １３Ｇ－３６メカ漏れ修理立会い |  | ①電源断の確認（操油Gr担当） ②滞油処理では油の飛散を防止する（ミニローリー使用）。 ③危険作業のないように立会い監視 ④テスト運転の実施
2005-02-02 |  | ４－２／６－１クマリン添加装置グランド漏れ修理立会い |  | ①該当アーム休止設定 ②ブロック弁閉止の確認 ③添加量の確認
平成１５年度 |  | 構内作業所
2005-02-10 |  | １３Ｇ－９メカ漏れ修理立会い |  | ①電源断の確認（操油Gr担当） ②滞油処理では油の飛散を防止する（V車使用）。 ③危険作業のないように立会い監視 ④テスト運転の実施
2005-02-12 |  | ３－２ローディングアーム漏れ修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ点検の実施
2005-02-12 |  | ７－１定流量弁点検修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ＆機能点検の実施
2005-02-17 |  | ７－２定量弁点検修理立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による漏れ＆機能点検の実施
平成１６年度 |  | 構内作業所
2005-06-15 |  | ７－２／５－３ローディングアーム補修工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
2005-06-18 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
2005-06-18 |  | １３Ｇ－４メータースタンド点検工事立会い |  | ①出荷終了の確認 ②電源断の確認（１変） ③テスト運転の実施（回転方法）
2005-06-22 |  | ５－３ローディングアーム取付け工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止措置実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③実車による漏れ点検の実施
平成１６年度 |  | 構内作業所
2005-06-25 |  | ７－２ローディングアーム補修工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止措置実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
2005-07-16 |  | １３Ｄ－９マクロフィルター交換工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-07-18 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止措置実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
2005-07-23 |  | １３G－３４メカ漏れ修理立会い |  | ①電源断の確認（操油Gr担当） ②滞油処理では油の飛散を防止する（ミニローリー使用）。 ③危険作業のないように立会い監視 ④試運転による振動及び漏れ点検の実施
2005-08-06 |  | ４－３オーバーフロー防止弁取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止措置実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
2005-08-09 |  | １３Ｇ－３５ケーシングガスケット取替え工事立会い |  | ①電源断の確認 ②系統ブロック弁閉止の確認 ③危険作業のないように立会い監視 ④滞油処理では油の飛散を防止する。 ⑤試運転による漏れ点検の実施
2005-08-11 |  | ２８５Ｔ復旧作業（オイルイン） |  | ①操油Grと事前打合せの実施 ②系統ライン再点検の実施（安全弁・バルブの開閉状態） ③オイルインの立会い（漏れ点検） ④疑義を感じたら、報連相を徹底する。
2005-08-20 |  | ７－２オーバーフロー防止弁取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④機能点検の実施（実車テスト）
平成１６年度 |  | 構内作業所
2005-09-07 |  | １－Nスイングラダー取替え立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②危険作業のないように立会い監視（足場の確保） ③機能点検の実施
2005-09-13 |  | １３Ｄ－８ Ｆ／Ｓ点検工事立会い |  | ①道路遮断の実施 ②危険作業のないように立会い監視（安全工具使用等） ③滞油処理、静電気対策と飛散防止（ミニローリー使用） ④報連相の徹底
10月18・19・20日 |  | ローディングアームＲＳＵ切替え工事立会い |  | ①事前打合せの実施 ②当該ラックへの入線防止対策実施 ③危険作業のないように立会い監視 ④機能点検の実施（ループテスト）
2005-12-06 |  | 流量計取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車による機能点検の実施
2005-12-19 |  | 配管ＢＰ挿入工事立会い |  | ①高所作業につき、足場の確保・安全帯の使用等に注意 ②滞油処理では油の飛散を防止する（Ｖ車使用）。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による機能点検の実施
2005-12-20 |  | １３Ｄ－１０（灯油）マクロフィルター入替え工事立会い |  | ①操油Grと連絡の徹底 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ検査実施
2005-01-07 |  | クマリン定量シリンダー点検工事立会い |  | ①当該ポイントの出荷止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④機能点検の実施（添加量の計測）
2005-01-17 |  | ４－４ローディンアーム取替え工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④加圧による漏れ点検の実施
平成１６年度 |  | 構内作業所
2005-03-26 |  | ７－２定流量弁点検工事立会い |  | ①当該ポイントの出荷止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④機能点検の実施（積込み流速の確認）
3月23日～4月1日 |  | 流量計定期点検 |  | ①事前打合せを確実に実施する。 ②報連相を徹底し、情報の共有化を図る。 ③当該ラックへの入線防止対策実施 ④滞油処理では油の飛散を防止する。 ⑤危険作業のないように立会い監視 ⑥加圧による漏れ点検の実施
平成１７年度 |  | 構内作業所
2005-04-27 |  | タンク元安全弁点検工事立会い |  | ①事前打合せを確実に実施し、液封対策に注意する。 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④事後確認（ブロック弁の開閉状態の再確認の徹底）
2005-05-06 |  | １３Ｇ－３４メカ漏れ修理工事立会い |  | ①制御電源断の確認（操油Gr） ②ブロック弁を確実に閉止する。 ③滞油処理では油の飛散を防止する（ミニローリー使用）。 ④危険作業のないように立会い監視 ⑤事後確認［ブロック弁の開閉状態の再確認、試運転の実施（漏れ・振動等）］
2005-05-10 |  | １３Ｇ－３３オイル漏れ修理工事立会い |  | ①制御電源断の確認（操油Gr） ②ブロック弁を確実に閉止する。 ③滞油処理では油の飛散を防止する（ミニローリー使用）。 ④危険作業のないように立会い監視（安全工具使用） ⑤事後確認［ブロック弁の開閉状態の再確認、試運転の実施（漏れ・振動等）］
5月18日～22日 |  | ２８７Ｔ開放点検に伴う作業及び工事立会い |  | ①事前打合せの徹底（注：液封対策） ②作業内容の把握（事前調査） ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④危険作業のないように立会い監視 ⑤漏れ確認の実施
平成１７年度 |  | 構内作業所
2005-06-13 |  | タンク元安全弁定期点検工事立会い |  | ①液封対策を確実に実施する。 ②ブロック弁を確実に閉止する。 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④危険作業のないように立会い監視 ⑤事後確認（ブロック弁の開閉状態の再確認）
2005-06-17 |  | ６－２／５－３定量弁点検工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車確認（初速チェック・漏れ点検の実施）
2005-06-22 |  | １３Ｇ－３５サイクロン配管漏れ修理立会い |  | ①電源断の確認 ②系統ブロック弁閉止の確認 ③危険作業のないように立会い監視 ④滞油処理では油の飛散を防止する。 ⑤試運転による漏れ点検の実施
2005-07-05 |  | 安全弁定期点検工事立会い |  | ①液封対策を確実に実施する。 ②ブロック弁を確実に閉止する。 ③滞油処理では油の飛散を防止する。 ④危険作業のないように立会い監視 ⑤事後確認（ブロック弁の開閉状態の再確認）
2005-07-06 |  | ４－４定量弁点検工事立会い |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車確認（漏れ点検の実施）
2005-07-12 |  | ７－２定量弁分解点検 |  | ①当該ラックへの入線防止対策実施 ②滞油処理では油の飛散を防止する。 ③危険作業のないように立会い監視 ④実車確認（漏れ点検の実施・初速調整）