## 協力会社Ｃ
協力会社Ｃ
年／月 | 担当 | 作業項目 | 危険ﾎﾟｲﾝﾄ | 対策
平成１３年度
2005-06-12 |  | Ｓ／Ｆ、Ａ／Ｆ槽上部点検 | ２階、Ｓ／Ｆ槽とＡ／Ｆ槽の間に仕切りがあり、転倒しそうになる。 | 仕切り部分に黄色ペンキを塗り、目立つようにした。
|  | パイプにつまずきそうになる。 | トイレ前にバルブ保護のパイプが埋めてあり、地上に２０cm程出ています。 | 夜間見えにくく、転倒しそうになるため、夜光塗料を塗ってほしい。
|  | プレＣＰＩスキマー操作 | 夜間スキマー操作中、照明が暗いので電池片手でスキマー棒を操作中、ＣＰＩに落ちそうになる。 | スキマー棒操作する時は両手でする。
|  | ヤードエアーホース接続解除 |  | ヤードエアーホースの接続解除は、ヤードエアーの元バルブを閉とし、残圧を除去してから接続解除する。
|  | ミニローリー及びバキューム車にて回収運搬管理 |  | 油水及びその他回収作業を終了後、タンクのハッチまたはホース取り付け部より漏れがないか確認し運搬を行う。
平成１５年度
2005-11-06 |  | ＡＰＩ清掃作業 |  | ①ガス検の実施 ②安全について全員で話し合い ③使用工具の点検と取扱い注意
|  | 原水タンクフレキ取替 |  | ①タンク元バルブ内漏れ ②周囲の状況確認 ③ＶＱ車を設置して、安全作業を実施する。
|  | Ｓ／Ｆ、Ａ／Ｆ槽の内部点検 |  | ①高所作業のため、転落防止に気を付ける。 ②使用する工具の落下防止のため、工具をひもでしばる。
|  | ミニローリー・ＶＱ車での回収作業及び管理 |  | ①回収及び排水時、アース取りを実施 ②回収中は、気泡を過信せず車両から離れないこと。 ③回収物を排出し終えたら、タンク内の点検を行う。
2005-12-07 |  | 原水タンクピンホール補修 |  | ①転落防止のために、足場の組立てを行う。 ②保護具を着用すること。 ③命綱を着用すること。
|  | ＦＷ線ホースコネクション漏れ修理 |  | ①滑り転倒注意 ②足元注意 ③保護具の着用 ④指はさみ注意 ⑤火傷注意 ⑥手のつぶし注意
平成１５年度
2005-12-07 |  | ３０Ｇ－５２モーター取外し |  | ①周囲の確認 ②吊荷の落下、下に入らないこと。 ③適正工具の使用 ④手のつぶし注意
|  | バキューム車後輪内側タイヤパンク修理 |  | ①ジャッキは、正しく装着し油圧に注意する。 ②適正工具を使用し、タイヤ交換を行う。 ③車体の下に入らないこと。
2005-01-30 |  | Ｓ／Ｆ槽のアンスラ補充 |  | ①高所作業のため、転落防止に気を付ける。 ②保護具を着用すること。 ③使用工具の転落防止 ④ガス検の実施 ⑤吊荷の落下、下に入らない。
|  | １４３タンク液面計の修理 |  | ①滑り転倒注意 ②使用工具の落下注意 ③高所作業のため、転落防止に気を付ける。 ④階段の除雪
|  | 仮設エアーホース取付け |  | ・排水処理エアーライン凍結のため、急遽仮設エアーホースにてエアーの供給を行う。製油Grポンプ室よりエアーの取入れを行い、エアーホースは道路横断になるため、ホースがつぶれない様に仮設のカバーを設置した。
平成１６年度
2005-06-10 |  | Ａ／Ｃ槽の活性炭抜出し及び補修 |  | ①ＫＹの実施 ②高所作業のため、転落防止に気を付ける。 ③使用工具の転落防止 ④保護具を使用すること。 ⑤ガス検の実施 ⑥吊荷の落下、下に入らない。
|  | ３０Ｄ－４１補修工事 |  | ①ＫＹの実施 ②つまずき転倒注意 ③使用工具の落下注意 ④ガス検の実施 ⑤照明設置、防爆使用 ⑥保護具の着用 ⑦足場組立て作業時、転落防止に気を付ける。
|  | ＡＰＩスキマーホース補修 |  | ①ＫＹの実施 ②ＡＰＩ入口の水位を下げるため、堰をする。 ③ピット内、転落防止に気を付ける。 ④足元注意 ⑤堰を外す時は、少しずつ上げ浮油の流込みを防止する。
|  | ３０Ｄ－４４マンホールノズル補修 |  | ①高所作業のため、転落防止に気を付ける。 ②消火器の設置 ③ガス検の実施 ④ＫＹの実施 ⑤足元注意 ⑥ピットシール ⑦保護具の着用 ⑧周囲の散水
平成１６年度
2005-06-10 |  | 滞油回収作業 |  | ①周囲の確認 ②アースを取る。 ③吸入、排出操作時の指差呼称による誤操作防止 ④回収中は、車両から離れない（オーバーフロー防止）
平成１７年度
2005-06-22 |  | ＡＰＩ滞水処理作業（ＡＰＩ清掃準備作業） |  | ウェルデンポンプの転倒、落下防止のため、ロープで固定する。
|  | ポンプ、ストレーナー掃除 |  | ①サクション弁、吐出弁の閉止の確認 ②ドレン弁、ベント弁の開放による脱圧の確認
|  | スチームトラップ対策 |  | 火傷防止のため、スチームトレース元弁の閉止の確認及び脱圧の確認
|  | ミニローリー、バキューム車での回収作業及び管理 |  | ①回収及び排水時、アース取りを実施 ②回収中は、警報を過信せず、車両から離れないこと。 ③回収物を排出し終えたら、タンク内の点検を行う。 ④ナフサ、ガソリン回収後のガス排風
2005-06-23 |  | 台風対策 |  | ①汚泥ＢＯＸ・ウェスＢＯＸ・消火器ＢＯＸの縄掛け ②柄杓など風による飛散の恐れがある物の固定 ③大雨によりＡＰＩ・Ｇ／Ｂの水位の監視 ④原水タンクのレベル監視
|  | タンク内水切り |  | タンク内の水切り時には現場を離れないこと。
|  | Ｓ／Ｆ・Ａ／Ｃ槽の内部点検 |  | ①高所作業対策、転落防止・安全帯の使用 ②落下物注意（ボルト・ナット・メガネレンチ・ハンマー） ③酸欠ガス検
|  | 大雨対策 |  | ①ＡＰＩ入口ゲート操作：油オーバーフロー防止 ②プレＣＰＩ：水位上昇によりスキマーから排水進入防止、３０Ｇ－５４ポンプ停止
2005-06-30 |  | リフト運転作業 |  | ①左右前後に障害物、脱輪箇所の確認 ②積荷の重量、積荷の高さ、つめの角度の確認 ③運転速度の注意
|  | 夜間の見回り点検 |  | ①懐中電灯装備、足元注意、階段昇降時の注意 ②プレＣＰＩエキスパン蓋の閉
2005-06-30 |  | 逆洗ピット回収 |  | 空つき防止のためレベルの確認及び時間の確認
|  | 排水サンプル濁度測定 |  | 測定用セルの確認（高濁度用と低濁度用）
平成１７年度
2005-06-30 |  | プレコートフィルター運転 |  | ①汚泥回収用フレコンバック取替え時間の確認及び見回りの実施 ②フレコンバック運搬時、落下せぬようフォークリフトの高さ及び爪の掛かり具合の確認