ガスケット選定要領

1.  適用範囲

この要領は、当社に於ける一般流体に使用するガスケット(※1)について規定する。

注(1) ガスケットとは、静止面のシールに使用するものをいう。

2.  種類

ガスケットの種類は、表１による。

表　１

|  | 大 別 | 細 別 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ソフト | シート | ノンアスジョイントシートより裁断されたもの |  |
|  | ガスケット | ラバー | 合成ゴム成形ガスケット |  |
|  | セミメタリック | フラット | ノンアス板入り平形メタルガスケット |  |
|  | ガスケット | コルゲート | ノンアス板入り波形メタルガスケット |  |
|  |  | スパイラル | うず巻形ガスケット |  |
|  | メタリック | リング | リングジョイントガスケット |  |
|  | ガスケット | メタル | 平形メタルガスケット |  |

3.  形状、及び寸法

配管フランジ用ガスケットの形状、及び寸法は、付表１から付表５による。

但し、リングジョイントガスケットについては、石油工業用リングジョイントガスケット、
    及びみぞ規格（ＪＰＩ-７Ｓ-２３）に準拠する。

4.  材料

ガスケットの材料は、原則として表２による。

表　２

| 大 別 | 細 別 | 材 料 | 材 料 の 参 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｿﾌﾄ | ｼｰﾄ | JPI-3種､JIS 1級品､ | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1920､No.1500 |
| ｶﾞｽｹｯﾄ |  | 及び同等品 | ﾊﾞﾙｶｰ No.1501､No.1000 |
|  | ﾗﾊﾞｰ | 合成ｺﾞﾑ |  |
| ｾﾐﾒﾀﾘｯｸ | ﾌﾗｯﾄ | 外側の金属板の材料 |  |
| ｶﾞｽｹｯﾄ |  | 1.軟鋼 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1840(S) |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.520､及び同等品 |
| ｾﾐﾒﾀﾘｯｸ | ﾌﾗｯﾄ | 2.銅 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1840(Cu) |
| ｶﾞｽｹｯﾄ |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.522､及び同等品 |
|  |  | 3.ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304) | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1840(SUS304) |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.523(SUS304)､ |
|  |  |  | 及び同等品 |
|  |  | 4.その他(ｱﾙﾐﾆｳﾑ､各種ｽﾃﾝﾚｽ､ |  |
|  |  | 及び特殊合金など) |  |
|  | ｺﾙｹﾞｰﾄ | 1.軟鋼 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1860(S) |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.510､及び同等品 |
|  |  | 2.銅 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1860(Cu) |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.512､及び同等品 |
|  |  | 3.ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304) | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1860(SUS304) |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.513(SUS304)､ |
|  |  |  | 及び同等品 |
|  |  | 4.その他(ｱﾙﾐﾆｳﾑ､各種ｽﾃﾝﾚｽ､ |  |
|  |  | 及び特殊合金など) |  |
|  | ｽﾊﾟｲﾗﾙ | JPI-7S-41 |  |
|  |  | 1.ﾌｨﾗｰの材質(ﾉﾝｱｽﾃｰﾌﾟ)(※) |  |
|  |  | 2.ﾌｰﾌﾞの材質 |  |
|  |  | (1)標準SUS304CS | 基本形 |
|  |  |  | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1804 |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.590､及び同等品 |
|  |  | (2)その他(SUS316､SUS |  |
|  |  | 347､及びﾁﾀﾝなどを指定) |  |
|  |  | 3.内外輪の材質 |  |
|  |  | (1)内輪 | 内輪付 |
|  |  | ｸﾗｽ300…………SS400 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1804R |
|  |  | ｸﾗｽ600以上……ｽﾃﾝﾚｽ鋼 | ﾊﾞﾙｶｰ No.592､及び同等品 |
|  |  | (2)外輪 | 外輪付 |
|  |  | 軟鋼……………SS400 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1834 |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.591､及び同等品 |
|  |  |  | 内外輪付 |
|  |  |  | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1834R |
|  |  | (注)ﾌｨﾗｰに浸透漏洩防止処理 | ﾊﾞﾙｶｰ No.596､及び同等品 |
|  |  | を行うものは指定する｡ | 符号-Ｇを付ける |
| 大 別 | 細 別 | 材 料 | 材 料 の 参 考 |
| ﾒﾀﾘｯｸ | ﾘﾝｸﾞ | JPI-7S-23に準拠 |  |
| ｶﾞｽｹｯﾄ | (ｵｰﾊﾟﾙｵ | ﾘﾝｸﾞの材料 |  |
|  | ｸﾀｺﾞﾅﾙ) | 1.軟鋼 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-S-OCT |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.550､及び同等品 |
|  |  | 2.純鉄 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-D-OCT |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.551-S､及び同等品 |
|  |  | 3.5ｸﾛｰﾑ | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-F5-OCT |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.554-S(F5)､及び |
|  |  |  | 同等品 |
|  |  | 4.その他(13ｸﾛｰﾑ､ｽﾃﾝﾚｽ､ |  |
|  |  | 及び非鉄など) |  |
|  | ﾒﾀﾙ | 平形ﾒﾀﾙｶﾞｽｹｯﾄの材料 |  |
|  | (ﾌﾗｯﾄ) | 材料 |  |
|  |  | 1.軟鋼 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-S-P |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.560､及び同等品 |
|  |  | 2.純鉄 | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-D-P |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.561､及び同等品 |
|  |  | 3.5ｸﾛｰﾑ | ﾄﾝﾎﾞ印 No.1850-F5-P |
|  |  |  | ﾊﾞﾙｶｰ No.564-S(F5)､及び |
|  |  |  | 同等品 |
|  |  | 4.その他(13ｸﾛｰﾑ､ｽﾃﾝﾚｽ､ |  |
|  |  | 及び非鉄など) |  |

参　考1.  トンボ印は、日本アスベスト製品。

2.   バルカーは、日本バルカー工業製品。

5.  検査

シートガスケット、及びスパイラルガスケットについては、それぞれの規格に合格すること。
      又、当社が必要と認めた時、メーカーに対して使用金属材料の材料試験成績表を提出させる
   ことがある。この場合、硬度試験以外の成績表は、材料を購入する際の材料メーカーの成績表
   でもよい。

6.  表示

（１）  ガスケットの表示については、呼ぶ（又は寸法）、クラス、及び材料など明瞭な方法で表 
      示しなければならない。

（２）  次に述べるガスケットは、刻印による表示を行ってはならない。

イ   ソフトガスケット

ロ   セミメタリックガスケット（うず巻形ガスケットは除く）

ハ   メタルガスケット（リングジョイントガスケットは除く）

（３）  セミメタリックガスケットの内、うず巻形ガスケットについては、外輪に次の事項を表示
      する。

イ   ＪＰＩ

ロ   クラス

ハ  呼び寸法

ニ  材料（※１）

ホ  製造業者名、又は、その略号

注(1) 材料の刻印順序は、［内輪－フープ－外輪］とする。

但し、外輪がＳＳ４００の場合は、外輪の刻印を省略してよい。

例１：呼び寸法８Ｂ、クラス６００、材料-内輪ＳＵＳ３０４ＣＳ、

フープＳＵＳ３０４ＣＳ、外輪ＳＳ４００の場合。

ＪＰＩ－６００－８　ＳＵＳ３０４－３０４

JPI規格品

クラス600

呼び寸法８

内輪、SUS304

ﾒｰｶｰのﾏｰｸ

例１：呼び寸法１Ｂ、クラス３００、材料-内輪ＳＵＳ３０４ＣＳ、

フープＳＵＳ３１６、外輪ＳＵＳ３０４の場合。

ＪＰＩ－３００－１　ＳＵＳ３０４－３１６－３０４

内輪 SUS304

ﾌｰﾌﾟ SUS316

外輪 SUS304

（４）  メタリックガスケットの内、リングジョイントガスケットについては、ＪＰＩ-７Ｓ-２３
      -８３による。

付表１

シートガスケット寸法表（クラス１５０、クラス３００）

Ｒ

Ｗ

Ｄ２

Ｄ１

ｔ

（単位；mm）

| 適 用 |  | 外 径(D1) |  | 参 考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フランジ | 内 径 |  |  |  | 平面座 |  |
| の呼び径 | (D2) | クラス１５０ | クラス３００ | 厚さ | 外径 | 接触巾 |
| (B) |  |  |  | (R) | (W) |  |
| 1/2B | 22 | 47 | 53 |  | 35 | 6.5 |
| 3/4B | 28 | 56 | 66 |  | 43 | 7.5 |
| 1 B | 34 | 66 | 72 |  | 51 | 8.5 |
| 1 1/2B | 49 | 85 | 95 |  | 73 | 12.0 |
| 2 B | 61 | 104 | 110 |  | 92 | 15.5 |
| 2 1/2B | 77 | 123 | 129 |  | 105 | 14.0 |
| 3 B | 90 | 135 | 148 | 1.5 | 127 | 18.5 |
| 4 B | 116 | 173 | 180 |  | 157 | 20.5 |
| (5 B) | 143 | 196 | 215 |  | 186 | 21.5 |
| 6 B | 170 | 221 | 250 |  | 216 | 23.0 |
| 8 B | 220 | 277 | 306 |  | 270 | 25.0 |
| 10 B | 275 | 338 | 360 |  | 324 | 24.5 |
| 12 B | 326 | 408 | 420 |  | 381 | 27.5 |
| 14 B | 358 | 449 | 484 |  | 413 | 27.5 |
| 16 B | 408 | 512 | 538 |  | 470 | 31.0 |
| 18 B | 459 | 547 | 595 | 3.0 | 533 | 37.0 |
| 20 B | 510 | 604 | 651 |  | 584 | 37.0 |
| 24 B | 612 | 715 | 772 |  | 692 | 40.0 |

備考1.  この表は、ＪＰＩ-７Ｓ-１６-８５、付表１クラス１５０用グループ１、及び付表３ク
         ラス３００用グループ１より採った。

2.  内径寸法公差、外径寸法公差、及び偏心公差については、備考１の規格を参照のこと。

3.  （　　）内寸法はなるべく使用しないほうがよい。

付表２

シートガスケット寸法表（クラス１５０、クラス３００）

Ｒ

Ｗ

3.2

3.2

D2

D１

ﾉﾝｱｽ板

ﾉﾝｱｽ板

（単位；mm）

| 適 用 | ｶﾞｽｹｯﾄ | ガスケット外径(D1) |  | 参 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フランジ | 内 径 |  |  | 平 面 座 |  |
| の呼び径 |  | クラス１５０ | クラス３００ | 外 径 | 接 触 巾 |
| (B) | (D2) |  |  | (R) | (W) |
| 1/2B | 25±0.5 | 47±0.8 | 53±0.8 | 35 | 5.0 |
| 3/4B | 33±0.5 | 57±0.8 | 66±0.8 | 43 | 5.0 |
| 1 B | 38±0.5 | 66±0.8 | 72±0.8 | 51 | 6.5 |
| 1 1/2B | 54±0.8 | 85±0.8 | 95±0.8 | 73 | 9.5 |
| 2 B | 73±0.8 | 103±1.2 | 110±1.2 | 92 | 9.5 |
| 2 1/2B | 86±0.8 | 122±1.2 | 129±1.2 | 105 | 9.5 |
| 3 B | 108±1.2 | 135±1.2 | 148±1.2 | 127 | 9.5 |
| 4 B | 132±1.2 | 173±1.2 | 180±1.2 | 157 | 12.5 |
| (5 B) | 160±1.2 | 196±1.2 | 215±1.2 | 186 | 13.0 |
| 6 B | 190±1.2 | 221±1.2 | 250±1.2 | 216 | 13.0 |
| 8 B | 238±1.2 | 277±2.0 | 306±2.0 | 270 | 16.0 |
| 10 B | 286±2.0 | 338±2.0 | 360±2.0 | 324 | 19.0 |
| 12 B | 343±2.0 | 408±2.0 | 420±2.0 | 381 | 19.0 |
| 14 B | 375±2.0 | 449±2.0 | 484±2.0 | 413 | 19.0 |
| 16 B | 425±2.0 | 512±2.0 | 538±2.0 | 470 | 22.5 |
| 18 B | 489±2.0 | 547±2.0 | 595±2.0 | 533 | 22.0 |
| 20 B | 533±2.0 | 604±2.0 | 651±3.0 | 584 | 25.5 |
| 24 B | 641±3.0 | 715±3.0 | 772±3.0 | 692 | 25.5 |

備考 （　　）内寸法はなるべく使用しないほうがよい。

                             付表３

うず巻ガスケット寸法表（ＪＰＩ-７Ｓ-４１-７０より採用）

外輪付（ＯＲ）　　　　　　クラス１５０、３００、６００

内外輪付（ＩＯＲ）　　　　原則として、クラス９００、１５００

|  | ガスケット本体 |  |  |  |  | 外 輪 外 径 |  |  |  |  | 内輪外径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｶﾞｽｹｯﾄの | 外径 | 本体内径 Ｄ２ (※1) |  |  |  | Ｄ４ (※1) |  |  |  |  | Ｄ１ (※1) |  | 内輪 |
| 呼び径 | Ｄ３ | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | の |
|  | (※1) | 300 | 600 | 900 | 1500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 厚さ |
| 1/2B | 32 | 20 |  | - | 20 | 47 | 53 |  | - | 63 | - | 14 |  |
| 3/4B | 40 | 28 |  | - | 27 | 57 | 66 |  | - | 69 | - | 21 |  |
| 1 B | 46 | 33 |  | - | 33 | 66 | 73 |  | - | 79 | - | 27 |  |
| 1 1/2B | 66 | 50 |  | - | 47 | 85 | 95 |  | - | 98 | - | 39 |  |
| 2 B | 82 | 66 |  | - | 58 | 104 | 111 |  | - | 142 | - | 50 |  |
| 2 1/2B | 97 | 81 |  | - | 73 | 123 | 129 |  | - | 165 | - | 62 | 2 |
| 3 B | 117 | 101 | 99 |  | 92 | 136 | 148 |  | 168 | 174 | 89 | 82 | 以上 |
| 4 B | 146 | 127 | 121 |  | 117 | 174 | 180 | 193 | 206 | 209 | 109 | 105 | 3.2 |
| 6 B | 206 | 182 | 174 |  | 171 | 222 | 250 | 266 | 288 | 282 | 158 | 155 | 以下 |
| 8 B | 260 | 236 | 225 |  | 220 | 279 | 307 | 320 | 358 | 352 | 209 | 204 | と |
| 10 B | 314 | 287 | 274 |  | 270 | 339 | 362 | 400 | 435 | 434 | 254 | 250 | する |
| 12 B | 371 | 341 | 329 |  | 323 | 409 | 422 | 457 | 498 | 520 | 309 | 303 |  |
| 14 B | 403 | 371 | 359 |  | 353 | 450 | 485 | 492 | 520 | 577 | 339 | 333 |  |
| 16 B | 460 | 422 | 412 |  | 408 | 514 | 539 | 564 | 574 | 641 | 392 | 388 |  |
| 18 B | 523 | 480 | 473 | 463 |  | 549 | 596 | 612 | 638 | 704 | 438 |  |  |
| 20 B | 574 | 529 | 520 | 514 |  | 606 | 654 | 682 | 698 | 755 | 489 |  |  |
| 24 B | 682 | 635 | 628 | 615 |  | 717 | 774 | 790 | 838 | 901 | 590 |  |  |

注(1) 内外径の寸法許容差は、下表による。

|  | 寸 法 区 分 | Ｄ２及びＤ３ | Ｄ１及びＤ４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250以下 | ±0.8 |  |  |
|  | 250をこえ630以下 | ±1.3 | ±0.8 |  |
|  | 630をこえるもの | ±1.8 |  |  |

備考1.  クラス１５０、３００の寸法は、差し込み溶接形フランジ、クラス６００、９００及
         び１５００の寸法は、突合せて決めたものである。

2.  フランジ用ボルトは、全て３(ＳＣＭ３)を使用するものとして、ガスケットの寸法を決
        めた。それゆえ、ボルト/ナットはＢ３-Ｎ３以上を使用すること。

3.  突合せ溶接形フランジに使用する場合の内径は、クラス６００以下はスケジュール４０、
        クラス９００以上はスケジュール８０の管の内径を基準とした。

［参考］－１

シートガスケット寸法表（ラディッシュタイプフランジ用）

Ｄ１

Ｄ２

ｔ＝1.5または

3.0㎜

（単位；mm）

|  | 適用する | 内 径 | 外 径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | フランジの | Ｄ２ | Ｄ１ |  |  |
|  | 呼び径 |  | 呼び 10kg/c㎡ | 呼び 20kg/c㎡ |  |
|  | 26 B | 663 | 737 | 750 |  |
|  | 28 B | 714 | 787 | 800 |  |
|  | 30 B | 765 | 845 | 858 |  |
|  | 32 B | 816 | 895 | 908 |  |
|  | 34 B | 867 | 949 | 959 |  |
|  | 36 B | 917 | 1000 | 1022 |  |
|  | 38 B | 968 | 1051 | 1073 |  |
|  | 40 B | 1019 | 1102 | 1124 |  |
|  | 42 B | 1070 | 1162 | 1181 |  |
|  | 44 B | 1121 | 1213 | 1242 |  |
|  | 46 B | 1171 | 1264 | 1292 |  |
|  | 48 B | 1222 | 1315 | 1343 |  |
|  | 50 B | 1273 | 1366 | - |  |
|  | 52 B | 1324 | 1422 | - |  |
|  | 54 B | 1375 | 1473 | - |  |
|  | 60 B | 1527 | 1626 | - |  |
|  | 66 B | 1679 | 1778 | - |  |
|  | 72 B | 1832 | 1943 | - |  |

備考1.  厚さは１.５mm、又は３.０mmとする。

2.  寸法の許容差はすべて±３.０mmとする。

3.  シートガスケットの材料は、トンボNo.1920、バルカーNo.1501に準拠する。
                                  ［参考］－２

シートガスケット寸法表（TAYLOR FORGEタイプ　フランジ用）

Ｄ１

Ｄ２

ｔ＝1.5または

3.0㎜

（単位；mm）

|  | 適用する | 内 径 | 外 径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | フランジの | Ｄ２ | Ｄ１ |  |  |
|  | 呼び径 |  | クラス１５０ | クラス３００ |  |
|  | 26 B | 663 | 772 | 826 |  |
|  | 28 B | 714 | 829 | 893 |  |
|  | 30 B | 765 | 873 | 950 |  |
|  | 32 B | 816 | 937 | 1107 |  |
|  | 34 B | 867 | 987 | 1058 |  |
|  | 36 B | 917 | 1045 | 1115 |  |
|  | 38 B | 968 | 1108 | 1165 |  |
|  | 40 B | 1019 | 1159 | 1223 |  |
|  | 42 B | 1070 | 1216 | 1286 |  |
|  | 44 B | 1121 | 1273 | 1343 |  |
|  | 46 B | 1171 | 1324 | 1400 |  |
|  | 48 B | 1222 | 1381 | 1489 |  |
|  | 50 B | 1273 | 1432 | - |  |
|  | 52 B | 1324 | 1489 | - |  |
|  | 54 B | 1375 | 1547 | - |  |
|  | 60 B | 1527 | 1712 | - |  |

備考1.  厚さは１.５mm、又は３.０mmとする。

2.  寸法の許容差はすべて±３.０mmとする。

3.  シートガスケットの材料は、トンボNo.1920、バルカーNo.1501に準拠する。









                                    〔付属書〕

ガスケット使用基準

1.  適用範囲

この基準は、「ガスケット選定要領」のうち配管、塔槽類、及び熱交換器類のシールに用いるガスケットの標準使用基準について規定する。

2.  使用区分

（１）  配管及び塔槽類

配管用及び塔槽類の胴用、マンホール用、ノズル用フランジなどに使用されるガスケッ
        トの温度、及び圧力による標準使用区分は、付表５による。

（２）  熱交換器類

熱交換器類の胴フランジ（胴、胴ふた、仕切室ふた、遊動頭、及びその他）に用いるガ
        スケットの温度、及び圧力による標準使用区分は、付表６による。

3.  注意事項

（１）  シートガスケットで使用上不安なものは、ノンアス板入メタリックガスケットを用いてもよい。

（２）  継手部を開放した時は、その都度新しいガスケットを使用するものとする。

（３）  ガスケットを２枚以上重ねて使用することは許されない。

（４）  うず巻形ガスケットを使用する場合の適用フランジのうち、1/2Bより1 1/2Bまでのもの
      については、突合せ溶接形フランジ、又はソケット溶接形フランジを用い、本文付表５のガ
      スケットを使用するのが望ましい。

（５）  うず巻形ガスケットを使用する場合の流体のうち、ガス体（蒸気は除く）で特に漏洩が生
      じてはならない流体のシールには、「（ガス）浸透漏洩防止処理」を施したガスケットを用
      いること。

例：トンボ No.1834、バルカー No.596-G-SUS304

付表４

シート・ガスケット寸法表(大口径フランジ適用)用

Ｄ２

Ｄ１

Ｒ

Ｗ

（単位；mm）

|  | ガ ス ケ ッ ト 寸 法 |  |  |  | ガスケット |  | 参 考 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適用 |  | 外 径 |  |  | の |  | クラス75 |  | クラス150 |  | クラス300 |  |
| ﾌﾗﾝｼﾞ | 内径 | Ｄ２ |  |  | 寸法 | 偏心 | 平面座 | 接触 | 平面座 | 接触 | 平面座 | 接触 |
| の | Ｄ１ | ｸﾗｽ | ｸﾗｽ | ｸﾗｽ | 許容 | 公差 | の外径 | 巾 | の外径 | 巾 | の外径 | 巾 |
| 呼び |  | 75 | 150 | 300 | 差 |  | Ｒ | Ｗ | Ｒ | Ｗ | Ｒ | Ｗ |
| 26B | 665 | 705 | 723 | 778 |  |  | 705 | 20.0 | 711 | 23.0 | 737 | 36.0 |
| 28B | 715 | 756 | 773 | 822 |  |  | 756 | 20.5 | 762 | 23.5 | 787 | 36. |
| 30B | 765 | 807 | 824 | 883 |  |  | 806 | 20.5 | 813 | 24.0 | 845 | 40.0 |
| 32B | 816 | 857 | 878 | 937 |  |  | 857 | 20.5 | 864 | 24.0 | 902 | 43.0 |
| 34B | 867 | 908 | 932 | 991 |  |  | 908 | 22.5 | 919 | 26.0 | 953 | 43.0 |
| 36B | 920 | 970 | 985 | 1045 |  |  | 965 | 22.5 | 972 | 26.0 | 1010 | 45.0 |
| 38B | 970 | 1021 | 1034 | 1096 | ±3.0 | 2.0 | 1016 | 23.0 | 1022 | 26.0 | 1060 | 45.0 |
| 40B | 1021 | 1072 | 1092 | 1146 |  |  | 1067 | 23.0 | 1080 | 29.5 | 1118 | 48.5 |
| 42B | 1071 | 1123 | 1144 | 1198 |  |  | 1118 | 23.5 | 1130 | 29.5 | 1168 | 48.5 |
| 44B | 1121 | 1173 | 1201 | 1247 |  |  | 1168 | 23.5 | 1187 | 33.0 | 1219 | 49.0 |
| 46B | 1172 | 1229 | 1252 | 1314 |  |  | 1226 | 27.0 | 1238 | 33.0 | 1276 | 52.0 |
| 48B | 1222 | 1280 | 1303 | 1365 |  |  | 1276 | 27.0 | 1289 | 33.5 | 1327 | 52.5 |
| 54B | 1374 | 1435 | 1460 | 1527 |  |  | 1429 | 27.5 | 1441 | 33.5 | 1480 | 53.0 |
| 60B | 1527 | 1594 | 1627 | 1704 |  |  | 1588 | 30.5 | 1600 | 36.5 | 1651 | 62.0 |

備考1.  ガスケットの厚さは、原則として１.５mmとするが、３.０mmを使用してもよい。

2.  シートガスケットの材料は、トンボ ＃1920、バルカー ＃1501、及び同等品とする。





                                    付表５

配管、及び塔槽類、ガスケット区分

| 適用 | 標準使用範囲 |  | ガ ス ケ ッ ト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾌﾗﾝｼﾞ | 最高 | 最高圧力 |  | 参 考(2) |  | 流 体 の |
| の | 温度 | (1) | 種類 | ト ン ボ 印 | バ ル カ ー | 種 類 |
| ｸﾗｽ | (℃) | (kg/cm㎡) |  |  |  |  |
| <75>(5) |  | <7(5)> |  |  |  | 水､空気､蒸気､油 |
| 150 |  | 8(15) | ｼｰﾄ | No.1920 | No.1501 | 水､空気､蒸気､ｿｰ |
| <X150> | 250 | <13> |  |  |  | ﾀﾞ､油及び油ｶﾞｽ |
|  |  |  | ｼｰﾄ | No.1500 | No.1000 | 酸 |
| 300 |  | 25(25) | ｼｰﾄ | No.1920 | No.1501 |  |
| 150 | 450 | 4.5(15) | ﾌﾗｯﾄ | No.1840(S) | No.520 |  |
| 300 |  | 17(40) | ｺﾙｹﾞｰﾄ | No.1860(S) | No.510 |  |
|  |  | 10(40) |  | No.1834 | No.591(SUS304) |  |
|  | 500 | 20(60) | (4) | No.1834G | No.591G(SUS304) |  |
|  |  | ＊(3) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ |  |  | 温水､空気､蒸気 |
| 600 |  | 37(60) |  |  |  | 油､油ｶﾞｽ､LPｶﾞｽ |
|  | 530 | 10(80) | ﾒﾀﾙ | No.1850-S-P | No.560 | 油ｶﾞｽ+触媒､ |
|  |  | ＊30(80) | ﾘﾝｸﾞ | No.1850-S-OCT | No.550-S | 油ｶﾞｽ+H2(+H2O) |
|  | 500 |  | (4) | No.1834R | No.596(SUS304) |  |
|  |  | ＊55(60) | ｽﾊﾟｲﾗﾙ | No.1834RG | No.596G(SUS304) |  |
| 900 | 530 | ＊42(100) | ﾒﾀﾙ | No.1850-S-P | No.560 |  |
|  |  | ＊42(120) | ﾘﾝｸﾞ | No.1850-S-OCT | No.550-S |  |
|  | 650 | ＊6(100) | ﾒﾀﾙ | No.1850-F5-P | No.564(5Cr) |  |
|  |  | ＊6(120) | ﾘﾝｸﾞ | No.1850-F5-OCT | No.554-S(5Cr) |  |

注（１）  最高圧力は、ガスケットを最高温度にて使用した場合の、適用フランジごとの圧力で
          ある。又（　）内は、常温に於ける適用フランジごとの圧力である。

注（２）  参考欄に記したガスケット名のうち、トンボは日本アスベスト、バルカーは日本バル
         カー工業の製品である。

注（３）  最高圧力の欄に記した＊印は、フランジの材料に、1Cr-0.5Mo鋼のものを使用した場
          合である。

注（４）  スパイラル（うず巻）ガスケットは、原則としてクラス３００以下を外輪付クラス
          ６００以上を内外輪付きとし、材料は原則として外輪、クラスに関係なくＳＳ４００、
          内輪、ＳＵＳ３０４ＣＳとする。

注（５）  ＜　＞は、大口径フランジを使用した場合である。

                               付表６

熱交換器類胴フランジ用ガスケット

| (1) | 標 準 使 用 範 囲 |  | ガ ス ケ ッ ト |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圧力分類 | 最高圧力(2) | 最高温度 | 種 類 | 参 考(3) |  |
|  | (kg/c㎡) | (℃) |  | ト ン ボ | バ ル カ ー |
| 5kg/c㎡ | 5.0 | 250 | シート | No.1910 | No.1501 |
|  |  | 350 |  |  |  |
|  | 3.5 | 425 |  |  |  |
| 10kg/c㎡ | 10.0 | 350 | フラット(軟鋼) | No.1840(S) | No.520 |
|  | 7.2 | 425 | (5) |  |  |
|  | 20.0 | 350 |  |  |  |
| 20kg/c㎡ | 14.5 | 425 | メタル(軟鋼) | No.1850- | No.560 |
|  | 11.0 | 450 | (5) | P(S) |  |
|  | 30.0 | 350 |  |  |  |
| 30kg/c㎡ | 25.5(30.0) | 400 | フラット | No.1840 | No.523 |
|  | 22.0(28.8) | 425 | (ステンレス) | (SUS304) | (SUS304) |
|  | 16.5(26.5) | 450 |  |  |  |
|  | - (11.5) | 530(4) |  |  |  |
| 40kg/c㎡ | 40.0 | 350 | メタル(軟鋼) | No.1850P- | No.560 |
|  | 34.2(40.0) | 400 | (5) | (S) |  |
|  | 22.0(35.4) | 450 |  |  |  |
|  | - (15.2) | 530(4) |  |  |  |

注（１）  圧力分類とは、当社「熱交換器設計製作要領」に規定されている設計圧力の圧力分類
          で、鉄鋼材に対しては、３５０℃に於ける最高圧力である。別の設計圧力による場合は、
          次によってもよい。但し、シートは変わらない。

①２０kg/c㎡以下で、４２５℃までのものは、フラット（軟鋼）。

②３０kg/c㎡以下で、４２５℃までのものは、フラット（ステンレス）。

③３０kg/c㎡を超えるもので５３０℃までのものは、メタル（軟鋼）。

（２）  最高圧力は、ガスケットを最高温度にて使用した場合の圧力である。但し、胴材料に
          ＳＢ４１０、又は、胴フランジにＳ２５Ｃを使用した場合とする。又、（　）の中は、
          胴材料にＡＳＴＭ　Ａ２４０Ｇｒ　Ａ（０.５Mo）、胴フランジにＡＳＴＭ　Ａ１８２
          Ｆ１（０.５Mo）を使用した場合とする。

（３）  参考欄に記したガスケット名のうち、トンボは日本アスベスト、バルカーは日本バル
         カー工業の製品である。

（４）  使用温度が５３０℃を超えるものについては、５Ｃr-０.５Moのメタルガスケット
          を使用すること。但し、プリネル硬さで１３０以下のこと。

例：トンボNo.1850-P-F5、バルカーNo.564-F5

（５）  軟鋼と指定されているものは、ＪＩＳ　Ｇ　４０５１のＳ１０Ｃを使用するのが望ま
         しいが、条件によってはＳＳ４００を使用してもよい。