基本作業－4B7　荷役作業－スプラッシュフィリングの制限（静電気火災の防止）－

スプラッシュフィリングの危険性(危険因子－静電気－静電気災害の防止など　参照)に配慮し、荷役作業時はタンクトラック（T／T）、タンクカー（T／C貨車）においては、積込みノズル開口部がタンクの底部になるようアームの長さを調整したうえで、ノズル開口部及びスプラッシュ、デフレクターが液で浸るまで、流速を1m／sec以下に制限する。

船舶については、液面が張込ノズル開口部の上端より20㎝あるいは1直径分のいずれか大きい高さになる迄は、張込流速は1m／sec以下に制限する。船艙内に突起物や異物がある場合は、改造・撤去の申し入れと共に、必要な初速（1m／sec）制限時間の延長により対処する。