| 単位操作-106 | 凝縮器・冷却器の切替え | # 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 Ｂの冷却水を通す (1) ④バルブが開いていることを確認する (2) ③バルブを少し開け、流れたことを確認する (3) ③バルブを全開にする (4) ①バルブを全閉にする (5) 切り替ったことを確認する (6) Ｂの洩れがないことを確認する (7) Ａの冷却水を止める (8) Ａ → Ｂの切替え |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・ 本操作は、スタンバイ状態にある冷却器への切替えについて記す。開放後のオンラインについては、単－408 による。 ・ 流量管理機器の場合は流速確認を行う。 (2) - スタンバイ状態では、出口バルブが開いているのが正常。 - スタンバイ側の冷却器、配管内部に水等が滞留し、下流に悪影響を及ぼす場合は、ドレンアウトすること。 (3)(4)(5) 切替え操作中、被冷却流体の冷却器出口温度をできるだけ（特に凝縮器の場合）変化させない。 (8) 凍結の恐れがある時は、凍結防止対策を講ずる。 |  |
| Ａ Ｂ ① ② ③ ④ 冷却器ＡよりＢへの切替え |  |  |  |  |