| 単位操作-106 | 凝縮器・冷却器の切替え | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ → Ｂの切替え | ポイント |
|  | ・ 本操作は、スタンバイ状態にある冷却器への切替えについて記す。開放後のオンラインについては、単－408 による。 ・ 流量管理機器の場合は流速確認を行う。 (2) スタンバイ状態では、出口バルブが開いているのが正常。 スタンバイ側の冷却器、配管内部に水等が滞留し、下流に悪影響を及ぼす場合は、ドレンアウトすること。 (3)(4)(5) 切替え操作中、被冷却流体の冷却器出口温度をできるだけ（特に凝縮器の場合）変化させない。 (8) 凍結の恐れがある時は、凍結防止対策を講ずる。 |
| 冷却器ＡよりＢへの切替え |

# Text boxes

開始

終了

④

③

②

①

Ｂ

Ａ

Ａの冷却水を止める

(8)

Ｂの洩れがないことを確認する

(7)

切り替ったことを確認する

(6)

①バルブを全閉にする

(5)

③バルブを全開にする

④バルブが開いていることを確認する

Ｂの冷却水を通す

③バルブを少し開け、流れたことを確認する

(4)

(3)

(2)

(1)