| 単位操作-109 | スチームラインのサービスイン | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2) 系を活かす時にトラップ等へ塵等の進入を防止するため、バルブ④を閉めておく。 (5) メインヘッダー等重要なラインについては事前にスチーム主管課へ連絡する。 (5) 操作中、ヘッダー圧力の変動に注意する。 (5) ウォーターハンマーに気を付け暖機は十分に行う。 (7) 昇圧にあわせてドレン弁③の開度を調整する。 (10) コンデンセイトの汚れ、異物等を確認すること。 (11) 温度変化に伴うラインの伸びに注意すること。（パイプシューの点検等を行う。） |

# Text boxes

ドレンバルブ③からスチームが出たことを確認する

終了

サービスインした配管の圧力上昇を待つ

(8)

(7)

(6)

スチームが流れることを確認する

(5)

仕切バルブ①を少し開ける

(4)

仕切バルブ①の上流側をスチームトラップバイパスにて完全にドレンアウトする

(3)

計器類をサービスインする

(2)

サービスインする配管のドレンバルブ③を開け、バルブ④を閉める

(1)

バルブ②の閉を確認する

開始

仕切バルブ①前後の圧力がバランスしたことを確認する

(9)

バルブ④を開け、スチームトラップをサービスインし、ドレンバルブ③を閉める

(10)

スチーム洩れ、トラップの作動等異常のないことを確認する

(11)

仕切バルブ①を全開にする

(12)

ドレンバルブ

スチームトラップバイパス

スチームライン

Ｔ

Ｔ

①

②

④

③

スチームトラップ

スチームトラップ