| 単位操作-109 | スチームラインのサービスイン | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 バルブ②の閉を確認する (1) サービスインする配管のドレンバルブ③を開け、バルブ④を閉める (2) 計器類をサービスインする (3) 仕切バルブ①の上流側をスチームトラップバイパスにて完全にドレンアウトする (4) 仕切バルブ①を少し開ける (5) スチームが流れることを確認する (6) (7) (8) サービスインした配管の圧力上昇を待つ ドレンバルブ③からスチームが出たことを確認する (9) 仕切バルブ①前後の圧力がバランスしたことを確認する (10) バルブ④を開け、スチームトラップをサービスインし、ドレンバルブ③を閉める (11) スチーム洩れ、トラップの作動等異常のないことを確認する (12) 仕切バルブ①を全開にする |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2) 系を活かす時にトラップ等へ塵等の進入を防止するため、バルブ④を閉めておく。 (5) メインヘッダー等重要なラインについては事前にスチーム主管課へ連絡する。 (5) 操作中、ヘッダー圧力の変動に注意する。 (5) ウォーターハンマーに気を付け暖機は十分に行う。 (7) 昇圧にあわせてドレン弁③の開度を調整する。 (10) コンデンセイトの汚れ、異物等を確認すること。 (11) 温度変化に伴うラインの伸びに注意すること。（パイプシューの点検等を行う。） |  |
| Ｔ Ｔ スチームライン ① ② ④ ③ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップバイパス ドレンバルブ |  |  |  |  |