| 単位操作-１１８ | 電気加熱配管の加熱開始及び停止 | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (5)(11) 電気加熱電源を［入り］［切り］する時は関係先に連絡する。 |

# Text boxes

終 了

(9)

加熱配管の洩れ確認を行う

(8)

電源盤の電圧、電流値に異常が無いか確認する

(7)

加熱電源盤の「入り・切り」スイッチを「入り」にする

(6)

関係先へ連絡する

(5)

制御電源を「入り」にする

(4)

加熱電源盤の「自動・手動」スイッチが「自動」及び「入り・切り」スイッチが「切り」になっていることを確認する

(3)

運転温度上限、下限をセットする

(2)

被加熱配管の圧抜き対策実施

警報温度上限、下限をセットする

(11)

(10)

(1)

終 了

加熱電源盤の「入り・切り」スイッチを「切り」にする

関係先へ連絡する

開 始

開 始

(12)

制御電源を「切り」にする

加熱開始

加熱停止