| 単位操作―２０９ | 遠心ポンプのスタート （タービン駆動） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 いいえ はい 蒸気ライン、ケ－シングを暖機する 潤滑油を点検する 冷却水通水を確認する ポンプ吸込バルブ開を確認する フラッシングラインを確立する ポンプ吐出バルブ閉を確認し暖機バルブを閉める タ－ビン排気バルブ開を確認する (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (9) (10) (11) 潤滑油補助ポンプはあるか 流量を確認する 各部を点検する トリップレバ－作動確認後リセットする 蒸気入口バルブを少し開け低速回転で暖機する ポンプ、タ－ビンの異音振動を点検する 吐出圧力上昇を確認し、吐出バルブを開ける (12) (15) (17) 潤滑油ポンプ運転を確認する (16) 潤滑油補助ポンプを運転している場合は潤滑油補助ポンプを停止し、自動起動状態とする (18) 蒸気入口バルブを徐々に開けガバナ－がききだしてから全開にする 定常回転数迄上げる (13) (14) ② |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ○自動起動ｼｽﾃﾑのあるポンプは、スタ－ト前に次のことを行う。 ・自動起動信号を切る ・吐出バルブを閉める。 (1)潤滑油レベル、色を確認する。状況に応じ金属分・水の有無等をドレン弁より抜いて確認する。 (2)潤滑油フィルタ－の有るものは差圧が規定値以内であることを確認する。 (6) 外部フラッシングタイプは、フラッシング液が流れている事を確認する。 (7) 過熱防止弁(ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁）のあるポンプは開けてから運転すること。 (9) ドレンのないことを確認。（入口、出口ライン、蒸気室） (11) - タ－ニングは補修後及び、機器上必要なものについては必ず実施すること。 - タ－ニングは３回転以上実施すること。 - タ－ニングはスチ－ム入口弁及びそのバイパス弁のあるものは閉めて実施する。 (16)吐出弁を閉めて長時間運転しないこと。 (18) スタ－ト約10分後に異常の有無を再度点検する。 （熱、振動、音、洩れ、圧力、フラッシング、蒸気圧力、回転数、潤滑油レベル） ○自動起動ｼｽﾃﾑのあるポンプは、スタート後は予備機を自動起動状態とする。 |  |