| 単位操作―２１０ | 遠心ポンプのストップ （タービン駆動） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 ポンプ吐出バルブを閉める 回転数を下げ蒸気入口バルブを閉める ローターが停止した事を確認する 暖機バルブを開ける 蒸気ライン､ケーシングを暖機する 冷却水を調整する （６） （５） （４） （３） （２） （１） ② |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)締切運転により焼付きの恐れがあり、過熱防止弁(ミニマムﾌﾛｰ弁）のあるポンプは吐出弁を閉止する前に開けること。 吐出弁を閉めて長時間運転しないこと。 (3) 潤滑ポンプを停止する場合は焼付防止のためにロ－タ－停止、タ－ビン及びポンプケ－シングの冷却を確認すること。 - 自動起動システムのあるポンプは自動起動状態にしておくこと。 ○吐出弁を開ける時は逆止弁が洩れるとポンプが逆転する恐れがある為、徐々に開けて逆止弁に異常がない事を確認する。 |  |