| 単位操作－２１７ | ポンプの切替 （遠心・往復動・ギアー） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止事項 ポイント |
|  | ポイント 急激な負荷変動は避けること。 圧力、流量、電流、洩れを確認する。 切替約１０分後に異常の有無を再点検すること。 （熱、振動、音、洩れ、圧力、電流、フラッシング、蒸気圧力、回転数、潤滑油レベル） |

# Text boxes

(7)

(6)

各部を点検する

流量を調整する

終 了

ポンプＡをストップする

（単－208,210,212,214,216）

開 始

(5)

(4)

(2)

(3)

（ポンプＡ→Ｂへの切替）

(1)

ポンプＢが正常であることを確認する

停止中のポンプＢをスタートする

（単－207,209,211,213,215）

Ａ→Ｂへ負荷を移動する

Ｂの吐出圧力・電流・回転数を確認する

Ａ（運転中）

Ｂ（停止中）