| 単位操作―３０１ | コントロールバルブのバイパス操作 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※設定条件を保つ事。 ※急激なバルブ操作をしてはならない。 ※指示計を確認しながら変動を与えないように確実に行う事。 (3)この方法は液面調節計等コントローラーのマニュアル切り替えが出来ないものについて主に適用される。 (6)(7) ミニマムセットが行なわれているものは、コントロールバルブは全閉にならない。 上流ブロックバルブを全閉にする時、バイパスバルブの調整が必要。 (7)液封により圧力上昇の可能性があるものは液封対策を実施する。 |
| バルブブロック図 |  |

# Text boxes

バイパスバルブ

コントロールバルブ　　を使用するか

(11)

(9)

(10)

(7)

(6)

(5)

(8)

(4)

(2)

(1)

終　了

バイパス運転中の表示をボード及び現場に取り付ける

温度、圧力、流量、液面が正常である事を確認する

上流ﾌﾞﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを全閉にする

コントロールバルブが全閉になった事を確認する

上流ブロックバルブが全閉になった事を確認する

バイパスバルブを開けながらボードでコントロールバルブを閉める

コントロールバルブの動きを見ながらバイパスバルブを開けていく

上流ブロックバルブを閉めながらバイパスバルブを開ける

コントローラーをオートからマニュアルに切り替える

マニュアルの場合

オートの場合

開　始

(3)

はい

②

いいえ

計器番号を確認する

下流

ブロックバルブ

コントロールバルブ

ドレンバルブ

上流

ブロックバルブ