| 基本操作－１６ | タンクゲージハッチ開放前準備 （サンプリング、検尺、検温、検水） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| はい (8) (7) 終了 他の油種 (5) (4) (3) (1) 原油 ３０分間 静置 器具のボンディングを アース板等に実施する アースバー等を素手で握 り人体除電を実施する １０分間 静 置 タンクレベル・温度を確認する 開 始 油種は何か ゲージウエル を使用するか 白油系 スロップ いいえ はい いいえ (2) (6) 引火点３８℃以上で油温は３８℃未満か |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・サンプリング、検尺、検温、検水は積み込み中、受入中及びミキシング中に行わない。 （2）他の油種とは、硫黄、アスファルト、重油及び粘度が８ｍｍ２／Ｓ（３０℃）を超える潤滑油 (5)(6) 静置時間とは静電気対策によるものであり、状況に応じてこれ以上の静置時間が必要な場合がある。 （8）器具のボンディングはゲージハッチの蓋を開ける前に行う。 |  |
| 器具のボンディング実施時期 ボンディング ケーブル ボンディング ケーブル 良 不 可 ゲージハッチの蓋を開ける前に実施 ゲージハッチの蓋を開けた後は危険（可燃性ガス雰囲気のおそれ） |  |  |  |  |