| 単位操作―３０２ | コントロールバルブのオンライン操作 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※コントロールバルブの補修等により下流ブロックバルブを閉めた場合は、下流ブロックバルブを開けた後に操作を行う事。 ※補修後は、作動点検を行う。 (3)(4) ミニマムセットが行なわれているものは、コントロールバルブは全閉になっていない。上流ブロックバルブを開け始める時、バイパスバルブの調整が必要。 (4)(5)(6)(8) ｱ.設定条件を保つ事。 ｲ.急激なバルブ操作をしてはならない。 ｳ.指示計を確認しながら変動を与えないように確実に行う事。 (5)この方法は液面調節計等コントローラーのマニュアル切り替えが出来ないものについて主に適用される。 |
| バルブブロック図 |  |

# Text boxes

バイパスバルブ

コントロールバルブを使用するか

(11)

(9)

(10)

(7)

(6)

(5)

(8)

(4)

(2)

(1)

終　了

ボード及び現場のバイパス運転中の表示を取り外す

温度、圧力、流量、液面が 正常である事を確認する

上流ブロックバルブを開ける

バイパスバルブが全閉になった事を確認する

上流ブロックバルブを開けながらバイパスバルブを閉めていく

バイパスバルブを閉めながらボードでコントロールバルブを開ける

コントロールバルブの動きを見ながらバイパスバルブを閉めていく

コントロールバルブが所定の開度になっている事を確認する

コントロールバルブが全閉になっている事を確認する

マニュアルの場合

オートの場合

開　始

計器番号を確認する

(3)

②

はい

いいえ

下流

ブロックバルブ

コントロールバルブ

ドレンバルブ

上流

ブロックバルブ