| 単位操作―３０２ | コントロールバルブのオンライン操作 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計器番号を確認する いいえ はい (3) 開 始 オートの場合 マニュアルの場合 コントロールバルブが全閉になっている事を確認する コントロールバルブが所定の開度になっている事を確認する コントロールバルブの動きを見ながらバイパスバルブを閉めていく バイパスバルブを閉めながらボードでコントロールバルブを開ける 上流ブロックバルブを開けながらバイパスバルブを閉めていく バイパスバルブが全閉になった事を確認する 上流ブロックバルブを開ける 温度、圧力、流量、液面が 正常である事を確認する ボード及び現場のバイパス運転中の表示を取り外す 終 了 (1) (2) (4) (8) (5) (6) (7) (10) (9) (11) コントロールバルブを使用するか |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※コントロールバルブの補修等により下流ブロックバルブを閉めた場合は、下流ブロックバルブを開けた後に操作を行う事。 ※補修後は、作動点検を行う。 (3)(4) ミニマムセットが行なわれているものは、コントロールバルブは全閉になっていない。上流ブロックバルブを開け始める時、バイパスバルブの調整が必要。 (4)(5)(6)(8) ｱ.設定条件を保つ事。 ｲ.急激なバルブ操作をしてはならない。 ｳ.指示計を確認しながら変動を与えないように確実に行う事。 (5)この方法は液面調節計等コントローラーのマニュアル切り替えが出来ないものについて主に適用される。 |  |
| バルブブロック図 バイパスバルブ 下流 ブロックバルブ コントロールバルブ ドレンバルブ 上流 ブロックバルブ ② |  |  |  |  |