| 単位操作－３０３ | 燃料系緊急遮断弁の作動テスト | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※インターロックに入っているものは、操作前に確実にループを外し、操作終了後、元に復旧する事。 (3)バイパス弁に詰まりを生じている場合、変動が起こるため、遮断弁下流の圧力・流量に変化が無いことを確認する。 (6) ア．遮断弁がスムースに作動する事を確認する イ．計器室では作動時ランプの点灯を確認する事。 |

# Text boxes

開 始

(7)

計器番号を確認する

(1)

遮断弁のバイパスバルブを徐々に全開にする

遮断弁の上流ブロックバルブを徐々に全閉にする

遮断弁下流の圧力流量に変化の無いことを確認する

(3)

(2)

計器室で遮断弁の閉操作を行う

遮断弁が作動した事を確認する

(8)

遮断弁の上流ブロックバルブを徐々に全開にする

遮断弁のバイパスバルブを徐々に全閉にする

(10)

(11)

遮断弁下流の圧力流量に変化のない事を確認する

計器室で遮断弁の開操作を行う

遮断弁のリセットを行い遮断弁の全開を確認する

終 了

PG

バイパス弁

TRC＆PRC

F.G　F.O

ヘッダー

上流弁

緊急遮断弁

下流弁

(5)

(4)

(9)

(6)