| 単位操作－３０４ | 圧力発信器のサービスアウト・サービスイン | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発信器の計器番号を確認する 発信器の計器番号を確認する コントローラーのモードをマニュアルにする （ボードマン操作） ストップバルブを開ける 圧力指示が正常である事 を確認する ストップバルブを閉める コントローラーのモードを元の状態に戻す （ボードマン操作） 開始 開始 終了 終了 (2) (1) (3) (4) (5) (6) (7) サービス アウト サービス イン |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)計算機入力のものはあらかじめオフラインにする。 (2)インターロックを外す場合は別途手続きで実施する。 (2)(3) 表示札を取り付ける。 (5)ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 (5)バルブ操作はゆっくり行い、発信器に急激に圧力をかけない事（破損防止）。 (5)(7) 表示札を取り外す。 (7)ア．計算機入力のものはオンラインにする。 - インターロックを入れる場合は別途手続きで実施する。 |  |
| 元バルブ ストップ バルブ キャップ 圧力発信器 ドレン バルブ |  |  |  |  |