| 単位操作―３０５ | 圧力発信器のゼロチェック | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 発信器の計器番号を確認する サービスアウトする （単―３０４） キャップを取付ける （キャップの取付け 基－５） ドレンバルブを閉める ゼロ点をチェックし、ゼロ点を調整する （７） （６） （５） （４） （３） （２） （１） サービスインする （単－３０４） ドレンアウトを行う （ドレンアウト 基－１２の(4)項まで行う） 終 了 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※ヘッド補正してあるものがあるので注意する事。 ※タップにエチレングリコール等のシ－ル液を封入してある計器をドレンアウトした場合は、指定されたシール液を補充する。 ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りがないことを確認する。 (4) ア．ゼロ点調整不可能なものは補修依頼する。 イ．計算機入力のものは、計算機でゼロ点を確認する。 |  |
| ② 元バルブ ストップ バルブ キャップ 圧力発信器 ドレン バルブ |  |  |  |  |