| 単位操作―３０６ | 差圧式流量発信器のサービスアウト | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 発信器の計器番号を確認する 高圧側ストップバルブを閉め、均圧弁を開ける コントローラーのモードをマニュアルにする （ボードマン操作） （３） （２） （１） |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)計算機入力のものはあらかじめオフラインにする事。 (2)インターロックを外す場合は別途手続きで実施する。 (3) ア．発信器に片圧をかけない事。 イ．シールタイプのものはストップバルブを閉めずに均圧弁を開けるとシール液がなくなるので手順を間違えないよう注意の事。 ウ．均圧弁操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 (2)(3) 表示札を取り付ける。 |  |
| ストップバルブ 低圧側 高圧側 均圧弁 発信器 均圧弁 発信器 低圧側 高圧側 ストップバルブ ② |  |  |  |  |