| 単位操作-３０７ | 差圧式流量発信器のサービスイン | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 開 始 発信器の計器番号を確認する 均圧弁を閉める 高圧側ストップバルブを開ける 洩れのない事を確認する 流量指示が正常である事を確認する マニュアルからオ－トにし、その後カスケードのあるものは入れる （ボードマン操作） （６） （５） （４） （３） （２） （１） |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※単－３０６の関連操作である。 (1)調節計についてはマニュアルになっていることを確認する事。 (2)発信器に片圧をかけない事。 (3) ア．バルブ操作はゆっくり行い、発信器に急激に圧力をかけない事（破損防止）。 イ．ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 (4) ア．計算機入力のものはオンラインにする。 イ．インターロックを入れる場合は別途手続きで実施する。 (2)(3)(6) 表示札を取り外す。 |  |
| ストップバルブ 低圧側 高圧側 均圧弁 発信器 均圧弁 発信器 低圧側 高圧側 ストップバルブ |  |  |  |  |