| 単位操作―３０８ | 差圧式流量発信器のゼロチェック | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りがないことを確認する。 (3) ア．タップにエチレングリコール等のシール液を封入してある計器をドレンアウトした場合は、指定されたシール液を補充する。 高温流体を発信器から直接抜く場合は、発信器への伝熱に注意しながら少しづつ抜く事。 (11)発信器本体に圧力をかけた状態でゼロ点をチェックする事。 ア．ゼロ点調整不可能なものは補修依頼する。 イ．計算機入力のものは、計算機でゼロ点を確認する。 |

# Text boxes

(10)

(9)

タップライン（導圧管）

発信器のｴｱｰ抜き､ﾌﾞﾛｰ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

終了

ゼロ点をチェックし、ゼロ点を調整する

低圧側ストップバルブを開ける

ドレンアウトを行う

（基－１２）

ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄ　する場合

高・低圧側ベントプラグを取り付ける（締め付ける）

低圧側ストップバルブを調整しエアー抜き（ﾌﾞﾛｰ）実施

高圧側ストップバルブを調整しエアー抜き（ﾌﾞﾛｰ）実施

高圧側ストップバルブを閉める

高・低圧側ベントプラグを外す（又はゆるめる）

低圧側ストップバルブを閉める

発信器の計器番号を確認する

開 始

サービスアウトする（単―３０６）

②

(11)

サービスインする

（単－３０７）

発信器

低圧側

発信器

低圧側

(12)

高圧側

高圧側

ストップバルブ

ストップバルブ

均圧弁

均圧弁

ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄ　　しない場合