| 単位操作―３０８ | 差圧式流量発信器のゼロチェック | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄ する場合 発信器のｴｱｰ抜き､ﾌﾞﾛｰ タップライン（導圧管） 開 始 発信器の計器番号を確認する サービスアウトする（単―３０６） 低圧側ストップバルブを閉める 高・低圧側ベントプラグを外す（又はゆるめる） 高圧側ストップバルブを閉める 高圧側ストップバルブを調整しエアー抜き（ﾌﾞﾛｰ）実施 低圧側ストップバルブを調整しエアー抜き（ﾌﾞﾛｰ）実施 ドレンアウトを行う （基－１２） 低圧側ストップバルブを開ける ゼロ点をチェックし、ゼロ点を調整する (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (9) (10) 高・低圧側ベントプラグを取り付ける（締め付ける） サービスインする （単－３０７） (12) (11) ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄ しない場合 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りがないことを確認する。 (3) ア．タップにエチレングリコール等のシール液を封入してある計器をドレンアウトした場合は、指定されたシール液を補充する。 - 高温流体を発信器から直接抜く場合は、発信器への伝熱に注意しながら少しづつ抜く事。 (11)発信器本体に圧力をかけた状態でゼロ点をチェックする事。 ア．ゼロ点調整不可能なものは補修依頼する。 イ．計算機入力のものは、計算機でゼロ点を確認する。 |  |
| ストップバルブ 低圧側 高圧側 均圧弁 発信器 均圧弁 発信器 低圧側 高圧側 ストップバルブ ② |  |  |  |  |