| 単位操作―３０９ | 液面計の点検（正圧の場合） その１（ニードルバルブ操作） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 開 始 ①、②バルブを閉める ドレンキャップを外す （基－６） ③バルブを開ける ①バルブを少し開け、③バルブから液又はガスが出ることを確認する ① バルブを閉める ②バルブを少し開け、③バルブから液又はガスが出ることを確認する ②バルブを閉め、 ③バルブを閉める ①バルブを少し開けて ②バルブを少し開ける 液面がスムーズに上昇することを確認する 液面計の洩れのないことを確認する ① ②バルブを全開にする ドレンキャップを取り付ける （基－５） (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (9) (10) (11) (12) (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※チェッキボールの働きを理解しておく。 ※高圧設備の液面計については別途要領を作成し実施すること。 ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 ※ボイラー等の液面計は充分暖気を行なうこと。（ガラスの破損を招く） (11) ニードルバルブは必ず全開にすること。 |  |
| 作動したところ リセットしたところ チェッキボール ③ ① ② ② |  |  |  |  |