| 単位操作―３１０ | 液面計の点検（正圧の場合） その２（元バルブ操作） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※チェッキボールの働きを理解しておく。 ※高圧設備の液面計については別途要領を作成し実施すること。 ※ボイラー等の液面計は充分暖気を行なうこと。（ガラスの破損を招く） （14）ニードルバルブは必ず全開にすること。 |

# Text boxes

(12)

(11)

(10)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

終了

④⑤バルブをゆっくり全開にする

①バルブを少し開けて②バルブを少し開ける

液面計に洩れのないことを確認する

液面がスムースに上昇することを確認する

上下のチェッキボールが作動しない位置まで①②バルブを絞る

(13)

⑤バルブを少し開け③バルブから液又はガスが出ることを確認する

④ バルブを閉める

④バルブを少し開け③バルブから液又はガスが出ることを確認する

③ バルブを開ける

④ ⑤バルブを閉める

開 始

ドレンキャップを外す

（基－６）

リセットしたところ

作動したところ

②

①

③

チェッキボール

① ②バルブを全開にする

①②③バルブを閉める

ドレンキャップを取り付ける  （基－５）

⑤ バルブを閉める

(15)

(14)

④

⑤

②