| 単 位 操 作 －４０４ | 表面復水器のスタート （タイプⅠ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | (4) 復水ポンプケーシング内のエアー抜きを行う。 (4) 自動起動する復水ポンプはオートにセットする。 (7) 復水ポンプがタービン駆動のものはシールスチームを活す。 (8) バキュームトラップの作動を確認する。 |

# Text boxes

開始

下記のスタート準備を行なう。

・ベント、ドレンバルブを閉じ  る

・大気放出弁のシール水を確認  する

・バキュームトラップを活かす

・復水器に冷却水を通す

復水器に純水（又は水）を張込み、規定液面とする

液面調節計を活かし、作動の確認をする

復水ポンプをスタートし、水循環をする

エジェクタースチームを活かす

規定値まで減圧になっているか確認する

復水タービンをスタートする

表  面

復水器

復水器の液面・圧力・温度等に異常がないか確認する

復水の回収が可能か、水質の確認をする

復水を回収とする

終了

エジェクタークーラーの冷却水を活かす

液面調節弁を活かし、大気ブロ－とする

冷却水

冷却水

復  水

スチーム

エジェクター

大気放出弁

排  気

冷却水

冷却水

(6)

(12)

(11)

(10)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(8)

(7)