| 単 位 操 作 －４０６ | 表面復水器のスタート （タイプⅡ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 復水排出系の確立 液面調節系統及び還流弁を活す 復水系統のライン活しを確認しコンデンセートは大気ブローとする 復水ポンプをスタートし、水を循環させる グランドコンデンサークーラーをスタートする 軸封装置をスタートする エジェクターをスタートする 規定値まで減圧になっているか確認する 復水タービンをスタートする 復水器の各部を点検し、異常ない事を確認する 復水の回収が可能か水質の確認をする 減圧になる機器のベントドレンバルブを閉じ大気との接続を断つ 復水器の冷却水（海水）を通す 復水器に純水を張込む コンデンセートを大気ブローから回収に切替える 復水器の液面確認 (8) (7) (6) (16) (15) (14) (13) (12) (11) (5) (4) (3) (2) (1) (10) (9) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (4) 純水― 高純水・低純水・ボイラー給水のいずれでも良い。 |  |
| 表 面 復水器 スチーム エジェクター 排 気 海 水 海 水 コンデンセート 純 水 ＦＣ ＬＣ 復水ポンプ エジェクタークーラー グランドコンデンサークーラー 大気放出弁 |  |  |  |  |