| 単 位 操 作 －４１０ | 空冷式熱交換器のスタートアップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 仕切板撤去を確認する スチーム又は窒素パージ後、窒素アップを行い酸素濃度を確認する 潤滑油の点検を行なう 電源、減速機、ルーバー及び可変ピッチを点検する チューブ側をサービスインする ファンをスタートする 洩れのないことを確認する (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | 本操作は空冷式熱交換器単体のスタートアップ操作である。 (2) 酸素濃度 水素、アセチレン、エチレン ２％＞ その他の可燃性ガス ８％＞ （但し圧縮する場合４％＞） - 可燃性ガス、有毒ガスを発生しない流体ではパージ及び窒素アップを行わなくても良い。 - 駆動部補修後等、必要な場合はターニングを実施、確認のこと。 ターニングは動力源を切った状態で実施する。 (5) ア．設計温度以上に温度が上昇するような操作をしてはならない。 イ．スタート前に人・物のないことを確認する。 ウ．スタート後、駆動機に異常のないことを確認する。 |  |
| 空 冷 式 熱 交 換 器 Ｍ |  |  |  |  |