| 単 位 操 作 －４２３ | 配管のサービスイン（可燃性流体） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 酸素濃度は 許容濃度以下か 仕切板の入替、撤去が終了していることを確認する ドレン、ベントバルブが閉じていることを確認する 計器類、安全弁が活きていることを確認する サービスインする配管の窒素パージを行う サービスインする配管の仕切バルブ①を少し開ける 流体が流れることを確認する ドレンアウト、ベントアウトを行う 圧力が正常であること及び洩れがないことを確認する 仕切バルブ①を全開 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） はい いいえ |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (3) スチームトレース設備のあるものはスチームトレースを活かす。 (4) 系内に水が入っても問題のない配管は、スチームパージをしても良い。 (4)(8) 熱油配管は充分に水分のドレンアウトをすること。 (5) 酸素許容濃度 水素、アセチレン、エチレン ２％≧ その他の可燃ガス ８％≧ （ただし圧縮する場合 ４％≧） (8) 有毒ガスが大気に出ないように操作すること。 (8) 下流側に窒素及び水が流れても影響がない場合には省略できる。 (8) ガス流体の場合は、ガス置換されたことを確認する。 |  |
| ① ＰＧ |  |  |  |  |