| 単 位 操 作 －４２６ | 火気使用前の可燃物除去 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 流体は何か 重質油か パージ方法の検討 シャットダウン 回 収 燃料ガスへ脱圧 水・溶剤にて洗浄 フレアーへ脱圧 軽質油置換 ポンプアウト 窒素アップ ドレンアウト 回 収 エバキュエーション （単位４２２） スチームパージ （単位４１９） 窒素による可燃物の除去（単位４３３） 爆発下限界〔ＬＥＬ〕 の1/5以下及び 油のないこと （1） （2） （3） （6） （8） （4） （7） （9） （5） （12） （11） （10） （13） （14） （15） （16） （17） エバキュエーション 窒素ブロー スチームパージ ガス・液化石油ガス ケミカル 油 はい いいえ |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (3) アミン、カセイソーダー等のケミカルはできるだけ回収し、前処理を十分行う事。 (12)ドレンアウト後、必要に応じて水置換する。 (17)燃焼式ガス検知器の場合はＯ２の存在下で測定する。 スチーム雰囲気における測定にはドレンポットを使用。 窒素雰囲気における測定には空気混合器を使用すること。 空気混合器を取り付けて測定する場合、実際のガス濃度は、測定器の指示値を空気混合器の混合比率により換算が必要。 |  |