| 単 位 操 作 －４２７ | 低圧電動機コントロールユニット電源 スイッチの「入り」と「切り」 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入 り 切 り | ポ イ ン ト |
|  | ・自動スタートの電動機は手動に切替えること。 (3) 連絡はボードと施工者に行うこと。 (5)(6) コントロールユニットの形式が異なるものがある。 ｱ. 電源の開閉ハンドルは、ノーヒューズブレーカー・遮断器・ヒューズ・デスコンに読み替える。 ｲ. 制御電源スイッチ スイッチが無いものは、ヒューズと読み替える。 (8)(13)(18) 表示ランプのないメータースタンドでは、電流計の指示０を確認する。 (6)(14) 電源開閉ハンドルを「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」にすることで、制御電源が自動的に「入」又は「切」になるタイプは省略する。 (16)結線外しや内部作業（ＡＧＩ，エアーフィン）等を実施する時はユニット抜出しを実施する。 |

# Text boxes

開 始

ポンプ・電動機の点検補修等が完了していることを確認する

コントロールユニットのランプ点灯確認

制御電源スイッチを「入」にする

電源開閉ハンドルを「ＯＮ」にする

終 了

メータースタンドにランプのあるものは消灯確認する

コントロールユニットに操作禁止表示取付

コントロールユニットのランプが全て消灯したことを確認する

電源開閉ハンドルを「ＯＦＦ」にする

制御電源スイッチを「切」にする

メータースタンドで停止表示を確認する

赤 → 消灯

緑 → 点灯

電流計指示 → ０

電動機停止を現場で確認する

機器番号を確認する

コントロールユニットの操作禁止表示取外し

電源投入の連絡を行う

メータースタンドにランプのあるものは点灯確認する

終 了

機器番号を確認する

開 始

(1)

メータースタンドで「入」に入れて動かないことを確認する

メータースタンドの操作禁止表示取外し

メータースタンドを「切り」にし、操作禁止表示取付

(2)

(3)

(5)

(4)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(9)

(6)

(7)

(8)

ＩＴＥＭ  Ｎo.

ＯＮ

ＴＲＩＰ

ＯＦＦ

黄  緑  赤

表示灯兼押釦

制御電源スイッチ

遠方・直接切換スイッチ

電源開閉ハンドル

入り

切るり

コントロールユニットの一例