| 単 位 操 作 －４２７ | 低圧電動機コントロールユニット電源 スイッチの「入り」と「切り」 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 開 始 終 了 機器番号を確認する ポンプ・電動機の点検補修等が完了していることを確認する 電源投入の連絡を行う コントロールユニットの操作禁止表示取外し 電源開閉ハンドルを「ＯＮ」にする 制御電源スイッチを「入」にする コントロールユニットのランプ点灯確認 メータースタンドにランプのあるものは点灯確認する 機器番号を確認する 電動機停止を現場で確認する メータースタンドで停止表示を確認する 赤 → 消灯 緑 → 点灯 電流計指示 → ０ 制御電源スイッチを「切」にする 電源開閉ハンドルを「ＯＦＦ」にする コントロールユニットのランプが全て消灯したことを確認する コントロールユニットに操作禁止表示取付 メータースタンドにランプのあるものは消灯確認する メータースタンドで「入」に入れて動かないことを確認する メータースタンドの操作禁止表示取外し メータースタンドを「切り」にし、操作禁止表示取付 (1) (2) (3) (5) (4) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (9) (6) (7) (8) 入 り 切 り |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | ・自動スタートの電動機は手動に切替えること。 (3) 連絡はボードと施工者に行うこと。 (5)(6) コントロールユニットの形式が異なるものがある。 ｱ. 電源の開閉ハンドルは、ノーヒューズブレーカー・遮断器・ヒューズ・デスコンに読み替える。 ｲ. 制御電源スイッチ スイッチが無いものは、ヒューズと読み替える。 (8)(13)(18) 表示ランプのないメータースタンドでは、電流計の指示０を確認する。 (6)(14) 電源開閉ハンドルを「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」にすることで、制御電源が自動的に「入」又は「切」になるタイプは省略する。 (16)結線外しや内部作業（ＡＧＩ，エアーフィン）等を実施する時はユニット抜出しを実施する。 |  |
| ＩＴＥＭ Ｎo. ＯＮ ＴＲＩＰ ＯＦＦ 黄 緑 赤 表示灯兼押釦 制御電源スイッチ 遠方・直接切換スイッチ 電源開閉ハンドル 入り 切るり コントロールユニットの一例 |  |  |  |  |