| 単 位 操 作 －４２８ | タンクのオイルイン（ＤＲＴ・ＣＲＴ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | タンクテーブルが設定されていることを確認する。 (5)(7) 爆発混合気の生成防止を目的としている。 (6) 対象油種：白油等で固有抵抗が１０１１～１０１５Ωcmの範囲のもの。 （含：原油、スロップ） (6)(8) Ｏ２８％以下であれば静電気対策（流速管理）は不要であるが（安全衛生管理基準）大規模タンクの場合Ｏ２％が均一になっていない可能性がある為、流速管理を実施する。 (8)(9) ｱ. オイルイン前のバルブの開閉状況を確認する。 オイルイン開始は深夜 （２２：００～５：００）に行ってはならない。 (12) 各タンク固有の最大受入れ量以下であること。 (18) 許容値はタンクリモートの仕様等により異なる。 |

# Text boxes

開始

全ての計器の点検整備が終了し、活きていることを確認する

工 事 完 了 確 認

規定量に達したことを確認する

受入れ流量調整

（７m/sec以下）

受入れノズル上６０cmに達したことを確認する

リモートゲージを補修する

静電気対策

対象油種か

漏れの無いことを確認する

実尺実温測定によりリモート
ゲージとの指示差を確認する

終了

(1)

(2)

(3)

(9)

(10)

(8)

(4)

(17)

(5)

(6)

(7)

全ての防災設備が活きていることを確認する

(10)

油温又は気温が

引火点以上か

許容値以内か

計器類・タンク各部の作動が良好であることを確認する

(14)

いいえ

(11)

(16)

初速制限(流速１ｍ/sec以下)による受入れ

はい

仕切板の撤去が終了していることを確認する

(18)

(19)

いいえ

はい

受 入 れ 停 止

はい

いいえ

(13)

(15)

Ｏ２濃度８％以下に窒素等で置換する

(12)

漏れの無いことを確認する

飛沫を発生させない様　ゆっくり受入れる