| 単 位 操 作 －４２９ | タンクのオイルイン（ＦＲＴ・ＣＦＲＴ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 許容範囲以内か 油温又は気温が 引火点以上か 静電気対策 対象油種か 工 事 完 了 確 認 (1) (2) (3) (9) (8) (4) (10) (5) (6) (7) 全ての計器の点検整備が終了し、活きていることを確認する (11) 漏れの無いことを確認する 浮屋根が浮上したことを確認 する いいえ はい いいえ はい 仕切板の撤去が終了していることを確認する 非常用排水口に水が満たされているか確認する Ｏ２濃度８％以下に窒素等で置換する 初速制限(流速１ｍ/sec以下) による受入れ 飛沫を発生させない様ゆっくり受入れる 受入れ流量調整 （７ｍ/sec以下） 漏れの無いことを確認する 規定量に達したことを確認 する 受 入 れ 停 止 リモートゲージを補修する (12) (13) (14) (17) 計器類・タンク各部の作動が 良好であることを確認する (16) (15) (19) (18) はい いいえ 全ての防災設備が活きている ことを確認する 実尺実温測定によりリモート ゲージとの指示差を確認する (20) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (1) タンクテーブルが設定されていることを確認する。 (7) 対象油種：白油等で固有抵抗が１０１１～１０１５Ωcmの範囲のもの。 （含：原油、スロップ） (9)(10) ｱ. オイルイン前のバルブの開閉状況を確認する。 ｲ. オイルイン開始は深夜２２：００～５：００）に行ってはならない。 (13)各タンク固有の最大受入れ量以下であること。 (18) ｱ. フロート上へ立入る前に必ず作業環境を確認すること。 ・Ｏ２濃度 ２０％以上 ・有毒ガス濃度 許容濃度以下 ｲ.環境測定時は空気呼吸器を着用し監視人を置く。 (19)許容値はタンクリモートの仕様等により異なる。 (7)(9) Ｏ２８％以下であれば静電気対策（流速管理）は不要であるが（安全衛生管理基準）大規模タンクの場合Ｏ２％が均一になっていない可能性がある為流速管理を実施する。 (6)(8) 爆発混合気の生成防止を目的としている。 |  |

(10)