| 基本操作－２１ | タ ン ク の 検 温 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (8) (5) (4) (2) (1) 開 始 レベルに応じ 温度計を セットする ゲージハッチを開ける 終 了 ゲージハッチ開放前準備 （基－16、17）を実施する。 (6) (7) (9) 温度計をひき上げる ゲージハッチを閉める 器具のﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを取外す 測定温度とＴＩが許容 範囲内か確認する (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・測定は受け入れ中、及びミキシング中に行わない。 ・静電気対策必要油の検温器具については、吊り下げ部は導線入り木綿ひもでありボンディングしてあること。 - 検温器具は白油黒油等の用途別に専用化する。 - 温度計感温部の故障に注意する。 ・ガスシールしているタンクの検温は２名以上で行う。 ・温度計及び吊り下げ紐は、使用前に導電性をチェックし断線のないものを使用する。 ・検温前に吊り下げ紐のボンディングを実施する。 (3)検温器をパイプに沿わせながら静かに降ろす。 (7)白油、スロップの静電気対策必要油のケース内油の処置は所定の容器に回収すべきであるが、やむを得ずタンクに戻す場合にはゲージウェルに沿って流し込む等、気泡の混入や油ミストが生じないようにする。 （静電気対策より） |  |
| 上 中 下 油溜め 温度計 導線入り 木綿ひも 温度計ケース |  |  |  |  |