ポンプの運転管理(温度・圧力)

１．運転温度の管理

・吸込み温度は、キャビテェーションの起こらない温度で管理する。

・締切り、または最小流量未満の運転では機内温度が急激に上昇するため、最小流量を確保する処置を実施する。

・スタフィング・ボックス、軸受け箱、台座・ジャケット等の冷却ジャケットを有するポンプは、運転中の温度上昇防止のため冷却水温度管理が大切である。

２．運転圧力の管理

ポンプ等は吸入側と吐出側で設計圧力が異なるため、高圧側の圧力が低圧側にかからない配慮をする。

高圧系よりの逆流等で設計圧力以上になる個所は、安全弁の設置等の配慮をする。

①ポンプの暖機時は、吸込み弁開放後に暖機弁を開放する。