ターボ形ポンプの取り扱い

－サンダイン・ポンプの取り扱いの注意点－

①起動時は最小流量確保弁を開放する。

②ポンプ停止時は最小流量確保弁を開放後に吐出弁を閉止する。

③サンダイン・ポンプはギヤーボックス内にベアリングが設置され、運転中は内臓ポンプによってギヤーボックス内の潤滑油が内部循環しているが、起動時にはチョイ回しを行なって、予め潤滑油をまわすことが必要である。

④増速ギヤーを使用している関係上、高周波音が発生するのでやや音が高くなる。