ポンプ点検補修後の試運転・引取り

ポンプ点検補修後の引取りは、設備管理部署と補修の状況を確認し、性能テストで異常のないことを確認する。

試運転直後は、初期トラブルの発生が懸念されるため起動10～30分後のパトロール点検が望ましい。

①ポンプ

・熱油ポンプでは、冷却油を張り込み漏れテストをすることもある。

・ターニングで異常の無いことを確認する。

・試運転で以下の事項を確認する。

電流が正常値で安定していること。

吐出圧力が規定値まで上がり切っていること。

正常運転においてポンプ、配管等に漏れ、異常な音、振動がないこと。