７．緊急にポンプを停止する場合の操作要領

緊急に停止をしなくてはならないケースは種々あるが，ここでは正常な手順をふまずにポンプを停止しようとする場合について，その要点を述べる。

⑴　モーター駆動遠心ポンプ

①　起動スイッチを「ＯＦＦ」にする。

②　ポンプ吐出弁を素早く全閉にする。

イ．吐出弁を開放のまゝポンプを停止したために起こる水撃現象や逆流防止弁の作動不良による逆流を防止するために吐出弁を全閉にする。（逆止弁は過信してはならない）

ロ．現場で吐出弁の閉止操作が不可能な時は吐出系にある調節弁を「マニアル」で閉止するか，調節弁の仕切弁を閉止する。

ハ．ポンプ本体にトラブルが発生しているときは，吸引弁の閉止や吸引側機器の圧力や温度を下げなければならない。

⑵　スチーム駆動遠心ポンプ

①　主塞止弁のトリップレバーあるいはボタンにより，スチームタービンを停止し，スチーム入口弁を閉止する。

⑶　プランジャーポンプ

①　起動スイッチを「ＯＦＦ」にする。

②　ポンプ吐出弁を全閉にする。（原則として逆流はしない）