付．ポンプの仕様標準例－２．メカニカルシール

①　メカシールは，ポンプの運転中または停止中のポンプ圧力に適合するものとし，バランス型シールにおいては，通常運転状態のスタッフィングボックス圧力で最適な運転となるよう設計すること。

②　流体温度によるメカシール部品の型式，材質および付属品は，付表―１により選定する。

③　メカシールの構造は，シール部分にガスの滞留がなく，常に液で満される構造とすること。

④　竪型ポンプのメカシールは，原則としてカートリッジ型を使用する。

横型ポンプにおいてもカートリッジ型が望ましい。

⑤　装置軸径は，次の寸法から選定すること。（単位はmm）

20． 22． 25． 28． 30． 35． 40． 45． 50． 55． 60． 65． 70． 75．80． 85． 90． 95． 100． 105． 110． 120． 125． 130． 140． 150．

⑥　ポンプ運転　停止中の最高漏洩量は，何れも３ml/h以下とする。

⑦　メカシールの設計寿命は，20,000時間以上とし，最低１年以上の連続運転に耐えること。