コンバーター(圧力転換器)について

ガバーナーは０.２ｋ～１.０ｋに変化する計装用エアー（以下、０.２ｋ～１.０エアーと記す）で、３,２４７～４,３３０ＲＰＭの増減を行ない得る。

０.２ｋ～１.０エアーの圧力は、ＦＩＣ(コンプレッサー吐出流量調整計器)の出力によって決まる。しかしＦＩＣの出力に対して、ＦＩＣＶ(コンプレッサー吐出流量調整用のバイパス弁)とガバーナーは開閉方向が逆になる。

即ちＦＩＣ出力が“０”の時、ＦＩＣＶ(AIR TO OPEN)は、全閉となって吐出ガス全量が、吐出側へ流れる。しかし、コンバーターが無いと０.２ｋエアーがそのままガバーナーにかかり、回転数は、最小の３,２５０ＲＰＭとなり、コンプレッサー流量は最少しか流れないことになる（表―Ⅰ参照）

コンバーターがない場合、ＦＩＣ出力を減少していくと、バイパス量の減少に伴い、吐出流量は増大方向にいくが、一方で、コンプレッサーの回転数が低下し、コンプレッサー本体の吐出量が低下する為、トータルの吐出流量は減少して行く。

これを防ぐ為、ローカルパネルＡＵＴＯ－ＭＡＮ設定機の下流にコンバーターを設けて、空気信号を逆信号に転換する。

これによってＦＩＣ出力を減少して行くと、コンバーター入口の空気圧は下がるが、コンバーターで転換され、ガバーナーを調整する空気圧は上がり、コンプレッサー回転数は増大され、ＦＩＣによる流量制御（アウトプット減→流通増大）を行えるようにしている。

コンバーター及び空気信号経図は〔図―Ⅰ〕参照

| Ｃ／Ｖ コントロール |  | ＦＩＣＶ(バイパス弁) |  |  | ＧＯＶＥコントロール |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIC-667開度 | ＦＩＣＶ 調整 空気圧 kg/cm２ | 出力 ％ | 指示 変化 | 出力 力 ％ | コンバーター 入口 空気圧 kg/cm２ | ガバーナー 調整 空気圧 | タービン 回転数 ＲＰＭ | FICV 開度 |
| 全閉 | 0.2 | 0 | 減 | 0 | 0.2 | 1.0 | 4330 | 全閉維持 |
| 25% | 0.4 | 25 |  | 25 | 0.4 | 0.8 | 4060 |  |
| 50% | 0.6 | 50 |  | 50 | 0.6 | 0.6 | 3790 |  |
| 75% | 0.8 | 75 |  | 75 | 0.8 | 0.4 | 3520 |  |
| 全開 | 1.0 | 100 | 増 | 100 | 1.0 | 0.2 | 3250 |  |

〔表―Ⅰ〕

計装概念図