５．自動開閉操作 （計器用自動調節弁を除く）

バルブとモーターの組合せあるいはバルブとピストン・シリンダーの組合せ（動力は空気圧）によってバルブの開閉操作を自動で行なう形式のものがある。

これらはいずれも動力の「ＯＮ」「ＯＦＦ」をオペレーターが行なうことによって，あとは自動的にバルブが作動することになるので，一般的なバルブ操作のように手加減は必要としない。またこのスイッチ操作は，一般に遠隔操作が多い。そこで，これらのバルブ操作では次の点に注意しなければならない。

⑴　スイッチの操作タイミングを逸しないこと

⑵　開放，閉止が確実に行なわれているか，その速度に異常がないか関係する計器等で確認すること

⑶　全開，全閉あるいは目標開度にあるか，パネル指示開度と現場開度を照合確認すること