基本作業－413　バルブ操作　アイスプラグの防止

LPGサービスの水切り又はサンプリングを行う時は、ダブルバルブの上流側を先に全開し、下流側のバルブを調節して作業を行い、上流側バルブにアイスプラグが起こらないように注意すること。

【事　例】

①　2Cタンクヤードで球型タンクの水切り中、V2全開、V１で水切りコントロールしたため、V1～V2間でアイスプラグが発生、V1全閉するも、氷のため全閉にならず、LPGが噴き出したままとなった。ガスリークアラーム点灯により応接者がかけつけ、スチームによる拡散と暖気でバルブを全閉とし、大事に至らなかった。フランスのフェザンではこのアイスプラグが原因で大事故が発生している。