オーバーフローの防止

タンク最大貯蔵量は、高圧ガス法及び消防法で決められており、次のとおりである。

１．LGPタンクは内容積の90％

２．エアーフォーム注入口を有するコーンルーフタンク（含むドームルーフタンク）はエアーフォーム注入口下端から30㎝下

３．その他のタンクは内容積95％

４．スロッシング（地震時液面がゆれること）等を考慮して、最大内容量が設定されている場合はその設定量

※スロッシングによる貯蔵量制限の計算式は以下による。

H０　：トップアングルまでの高さ

H３　：ルーフプレートからウェザーシール上部までの高さ

H　　：消防申請高さ（H＝H０－H３）

H１　：ウェザーシールはみ出し、オーバーフロー防止の為の余裕　300ｍ／ｍ

H２　：タンクの傾（実測値＋D／1000）

Hｃ　：スロッシング高さ

H´　：スロッシングを加味した貯蔵

最高高さ（H´＝H０―Hｃ）

HHＡセット＝H０－（H１＋H２＋H３）

HＡ　　　　＝ＨＨＡ－100ｍ／ｍ

固定屋根タンク

Ｈ０	：トップアングルまでの高さ

ＨＡ	：エアーフォームチャンバー下端までの高さ

Ｈ１	：300～1000mm

Ｈ	：HHＡセット（Ｈ＝ＨＡ－Ｈ１）

ＨＣ	：スロッシング高さ

Ｈ´	：スロッシングを加味した貯蔵最高高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ

ＨＣ	：空間高さ(スロッシング高さ)

Ｈ	：申請貯蔵高さ

Ｄ	：タンク直径

Ｈ０	：タンクトップアングルまでの高さ

Ｈ´：スロッシングを加味した貯蔵の高さ

【事　例】

①　No．11タンクとNo．18タンクに、タンカーから重油を受入れる際、通常No．11とNo．17を組合わせて使用していたので、No．17に受入れたところ、上部マンホールからオーバーフローした。