台風時の空タンクの措置

台風時、風圧による空タンク破損の危険をチェックし、必要なら液張りを行うこと。

アンカーボルトのない空タンクは、強風によって転倒又は滑りによる破損を起こすことがある。このため、強風が予想される場合は、タンクに水張りを行い、自重を増加させ抵抗荷重、モーメントを増加させる。

TK―856　　安定性の検討

1.　地盤面よりの高さ　　　h	：6.36ｍ

2.　形状係数　　　　　　　C	：0.7       （円筒型0.7,　四角柱1.0）

3.　内径　　　　　　　　　D	：3.87m

4.　高さ　　　　　　　　　H	：5.46m

5.　摩擦係数　　　　　　　ｆ	：0.5

6.　空重量　　　　　　　　Ws	：8,400㎏

7.　地震係数　　　　　　　K	：0.3

8.　受風直径　　　　　　　Dm	：4.15m

9.　重心位置　　　　　　　C.G	：2.80m

（１）風による横荷重　　　　　　　　　　Q＝C×Dｍ×H×60×√h　　 2,400㎏

H

２

（２）風による転倒モーメント　　　　Mw＝Q×　　　　　6,552㎏

（３）風に対する抵抗荷重　　　FRW＝ｆ×Ws　　　　4,200㎏＞Q

D

２

（４）風に対する抵抗モーメント　　MRW＝Ws×　　　　16,254㎏・m＞MW

∴　TK－856は風速63m／sec迄は水張りの必要はない。

強風時のタンクの水張り基準は例題の如く、各タンク毎に求められる。

概略の基準は以下の如くなっている。

|  | 水張り深さ（㎝）MIN | 計算上耐えられる風速（m／s） |
| --- | --- | --- |
| 50,000KL（FRT） | 41 cm | 60 m／s以上 |
| 20,000KL（FRT） | 60 〃 | 52 〃 |
| 10,000KL（FRT） | 55 〃 | 45 〃 |
| （CRT） | 28 〃 | 55 〃 |
| 5,000KL （FRT） | 48 〃 | 40 〃 |
| （CRT） | 20 〃 | 50 〃 |
| 3,000KL （FRT） | 19 〃 | 35 〃 |
| （CRT） | 73 〃 | 50 〃 |
| 1,000KL（CRT） | 16 〃 | 40 〃 |

FRT：Floating Roof Tank, 　　　CRT：Cone Roof Tank.

※　但し、個々のタンクによって、水張り量は異なるため、水張りリストを確認する事

[応用問題]

18ℓ缶（高さ45㎝、巾20㎝、重さ0.5㎏）の空缶が立てて置いてある。

何ｍ／secの風が吹けば、とばされるでしょうか。

X　ｍ／sec

- 風に対する抵抗荷重＝0.5×0.5＝0.25㎏＝Q´

- 風に対する抵抗モーメント＝0.5×0.2／2＝0.05

- 風圧力　ｑ＝Q´／（C．A）＝0.25／[(1.0)(0.2)(0.45)]＝2.78

ｖ＝（2ｑ／ｐ）0.5＝6.92ｍ／sec

- （２）＜（４）なので　　ｖ＝8.93m／secと仮定すると

ｑ＝4.63

Q＝（1.0）（4.63）（0.2）（0.45）＝0.22222´´´´

（４）´　＝0.222×0.45／2＝0.0500

従って約9m／secの風で転倒することになる。