| 基本操作－４ | バ ル ブ を 閉 め る | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) 異常のないことを確認する 終 了 開 始 (3) (1) (2) 全 閉 に す る 少 し ず つ 閉 め る 異常のないことを確認する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・該当バルブの操作による系の影響を考慮する。 (1) ゲートバルブは、残り１／３位から流量が大きく変化するので注意する。 (1) (3)バルブを閉める時、原則としてウイルキーを使用しない。 (1) (3)ゲートバルブには遊びがあることを考慮する。 - (4)振動、異音、漏洩の発生に注意する。 ア）バルブ閉止により液封状態にならないように注意する。 イ）ボール弁についてはストッパーの不良の場合も考えられるので、流れに対しステム刻印（バルブ表示）を直角とし、閉を確認する。 |  |
| ディスク ナット ボディ ボディ ハンドル ﾖｰｸﾌﾗﾝｼﾞ ボール グローブバルブ ゲートバルブ ボール弁 ナット ヨーク ステム シート グランドパッキン ブッシュ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ ステム ディスク ヨーク ｼｰﾄﾘﾝｸﾞ ボルト ブッシュ |  |  |  |  |