問⑮　フューエルガスシステムの各部の圧力

ＨＭＵ系の加熱炉Ｆ－８０１、Ｆ－８０２の燃料供給源は次の３種類である。

ａ）Ｃ４：Ｃ４ＴＫ（OFF SITE）からＬＰ－Ｐ－４＆５で引いて、Ｏ－５５１へ受入れる。

又ＨＳＰからＣ４を受け入れるラインはあるが、最近はあまり使用した事はない。

尚Ｃ３をＣ３ＴＫ（OFF SITE）＆ＨＳＰから受け入れる事も出来るが、最近はＣ３をほとんど使用しない。

ｂ）ＨＳＴＧ：ＨＳＰからのタウンガスをＦＩＣ－５５３orＰＩＣ－５５３で受け入れる。

ｃ）PRODUCT.Ｈ２：ＨＭＵ製品ガスのフューエルダウン（通常運転中は使用しない）

各装置のガスバランスにより選択、混合する。尚フューエルガスのＭＷ管理（ＡＤＲ－８０６）は経験上１５～３０位が良い。

最近の各部の圧力〔kg/cm２〕（'81年3月）

| Ｄ－815＝8.8 | ＰＣ－551＝7.1 | Ｆ－801Ⓕ | メインバーナー 元バルブ下流 | ＝ | 0.22 ～ 0.25 | Ｆ－802Ⓖ＝0.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＦＩＣ－553、552、 555＝3.5 | ＰＩＣ－556、557 ＝1.1 | 〃 Ⓖ＝1.07 |  |  |  |  |
| ＬＰ－Ｐ－4 （BL－3A）＝16.0 | Ｆ－801Ⓕ（P1-810） ＝1.0 | Ｆ－802Ⓕ（P1-811）＝2.8 |  |  |  |  |

ＶＰＳの加熱炉Ｆ－６０１の燃料供給源は次の様になっている。

ａ）ＰＩＬＯＴ　ＧＡＳ：ＰＩＣ－５５６（ＨＭＵ）から受け入れる。

ｂ）Ｃ４：Ｄ－５５１（ＨＭＵ）から、ＰＩＣ－５５９を圣てＤ－５５２へ受け入れる。

ｃ）ＨＳＴＧ：ＨＳＰからのタウンガスをＦＩＣ＝５５２でＤ－５５２へ受け入れる。

ｄ）１５ＰＳ１Ｇ.ＧＡＳ：Ｔ－６５４及びＤ－６７３からＤ－５５４へ受け入れる。尚Ｆ－６０１で焚ききれない余剰分はＨＳＰへ送気する。

ｅ）ＶＥＮＴ.ＧＡＳ：Ｊ－６０３で硫化水素を除きＤ－６０５でＡＤＩＰ液を分離した後、Ｆ－６０１で焚かれる。

ｆ）ＦＵＥＬ.ＯＩＬ：OFF SITE.TKから、Ｐ－５５１で引いてＦ－６０１で焚かれる（ガス専焼の場合は使用しない）

ＨＤＳの加熱炉Ｆ－６５１の燃料供給源はＦ－６０１のＰＩＬＯＴ　ＧＡＳ、Ｃ４、ＨＳＴＧ、ＦＵＥＬ　ＯＩＬと同じである。

最近の各部の圧力〔kg/cm２〕（'81年3月）

| Ｆ－601Ⓖ＝1.08 | Ｆ－601Ⓕ＝2.9 | Ｅ－610出口＝0.05 | Ｆ－651Ⓕ＝2.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-O＝7.0 | ＰＣ－564＝0.95 | Ｆ－601ベントガス＝150 mmH２O |  |  |  |
| ＰＩＣ－559、560≒3.45 | Ｆ－601#15Ⓕ＝0.90 | Ｆ－651Ⓖ＝1.1 |  |  |  |

尚、各系統のＦＬＯＷ　ＳＨＥＥＴ及び管理値、制限値は次ページ以降に記入しました。

ＨＭＵフューエルガスシステム

各部の圧力〔kg/cm２〕

| セクション | 場所 | 管理値 | 制限値 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOWN GAS | D-815 | 10.0～12.0 |  |
|  | PIC-553(FIC-553下流) | 3.3～3.7 |  |
| C4 FROM LP-P-4 | BL-3A | 15.5～18.0 |  |
|  | PC-551(D-551&801) | 5.8～7.0 |  |
|  | SV-551 |  | SET 16.8 |
| FUEL GAS HEADER | PIC-552(D-553) | 3.3～3.7 |  |
|  | PIC-555 | 3.3～3.7 | SET 4.0 PLA 2.8 PHA 4.6 |
|  | SV-552 |  | SET 7.0 |
| F-801Ⓕ | ESV-806下流(P1-810) | 0.8～1.3 | PLA-810 0,75 PLCO 0.30 |
| 〃 | メインバーナー元バルブ下流 | 0.3以上 |  |
| 〃 Ⓖ | ESV-809下流 | 0.9～1.2 | PLA 0.71 PLCO-826 0.30 |
| F-802Ⓕ | ESV-807下流(P1-811) | 1.5～2.3 | PLA-811 1.0 |
| 〃 Ⓖ | ESV-810下流 | 0.9～1.2 | PLA-823 0.71 PLCO-827 0.30 |
| PILOT GAS HEADER | PIC-556 | 0.9～1.2 | SET 1.1 PLA 0.70 PHA 1.25 |
| 〃 | PIC-557 | 0.9～1.2 | SET 1.4 |

パイロットガスシステム（Ｖ.ＳＥＣ）

各部の圧力〔kg/cm２〕

| 場所 | 管理値 | 制限値 |
| --- | --- | --- |
| ＢＬ－0～Ｆ－601ⒼHEADER | 0.90～1.20 | ＰＬＣＯ－603A 0.2 |
| ＢＬ－0～Ｆ－651ⒼHEADER | 0.90～1.20 | ＰＬＣＯ－660 0.2 |

フューエルガスシステム

（Ｖ　ＳＥＣ）

各部の圧力〔kg/cm２〕

| 場所 | 管理値 | 制限値 |
| --- | --- | --- |
| PIC-558 | 5.8～7.0 | SET 5.0 |
| PIC-559 | 3.3～3.7 | SET 3.5 |
| PIC-560 | 3.3～3.7 | SET 4.0 PHA 4.8 PLA 1.2 |
| SV-553 |  | SET 7.0 |
| PI-604AB～F-601ⒻHEADER | 1.7～3.0 | PHA 3.3 PLA 1.5 |
| FICV-668～F-651ⒻHEADER | 1.7～3.0 | PHA 3.3 PLA 1.5 |

１５ＰＳＩＧ　フューエルガス　システム

各部の圧力〔kg/cm２〕

| 場所 | 管理値 | 制限値 |
| --- | --- | --- |
| PIC-564 | 0.50～1.20 | SET 1.30 |
| PI-605～F-601#15ⒻHEADER | 0.50～1.20 | PHA 1.20 PLA 0.50 |
| PLCO-603B | 0.50～1.20 | PLCO 0.30 |

ベントガス　システム

ベントガスの流れについて

・通常はＥ－６１０からＴＫ－６０２Ａの２００mmＨ２Ｏの水封を破り、Ｊ－６０３でＬＥＡＮ　ＡＤＩＰ液と接触し、硫化水素を除き、Ｄ－６０５でＦＯＵＬ　ＡＤＩＰ液を分離した後、ＥＳＶ－６０３を通りＦ－６０１で焚かれている。

・バーナーの詰り又はＥＳＶ－６０３が閉った時は上流圧が上昇するので、ＰＨＡ－６１６（ＳＥＴ　５００mmＨ２Ｏ）が点灯し、Ｄ－６０３の６００mmＨ２Ｏの水封を破り、ＦＩＬ－６０１で脱臭されてＣＯＭＭＯＮ　ＳＴＡＣＫへ排出される。

・更に圧力が上昇すればＴＫ－６０１の２０００mmＨ２Ｏの水封を破り、ＦＩＬ－６０２で脱臭されてⓁへ排出される。ＰＨＡ－６１５のアラームで確認できる。

ＦＩＬ－６０２のΔＰが２００mmＨ２Ｏを超えればガスはＤ－６０４の２００mmＨ２Ｏの水封を破り、Ⓛへ排出される。

各部の圧力〔mmＨ２Ｏ〕

| 場所 | 圧力 | 制限値 |
| --- | --- | --- |
| E-610出口 ～J-603入口 | 400～500 | PHA-615 2000 TK-601 WATER SEAL 2000 |
| J-603出口 ～F-601HEADER | 100～300 | PHA-616 500 D-603 WATER SEAL 600 SV-606 1.0kg/cm２ SV-607 1.9kg/cm２ |