No.-59

| 区 分 | ﾌﾟﾛｾｽ技術教育 （基礎教育） | プロセス技術「Ｑ＆Ａ」 | 主 管 分 類 | 運 転 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｑ－５９． 「ウォーターハンマー」はどうして起きるのですか。 Ａ． 蒸気配管中でドレンの残っている所へ急に蒸気を送ったり、逆にボイラー内の蒸気の部分に温度の低い水を供給したような場合に起こる。ウォーターハンマーが起きると、管壁などに衝撃を与えて破損することがある。通常、ＳＤＭのスチームパージの時、バルブを開ける時などに多く発生する。 ウォーターハンマーの防止方法としては ① バルブを開ける前に必ずドレン抜きを行う ② バルブの開閉操作はゆっくり行う ③ 大型バルブにはバイパス配管を設け、ドレン抜きを行った後、暖管操作を行う。 ④ 配管の支持を適切にして、万一振動が発生しても、共振を起こして振動を助長することのないようにする ⑤ 蒸気配管の保温を十分に行い、なるべくドレンの発生を少なくする ⑥ 蒸気配管は通常は下り勾配とし、適切な位置にドレン抜き配管を設ける。 |  |  |  |  |

NO-３１

| 区 分 | ﾌﾟﾛｾｽ技術教育 （基礎教育） | プロセス技術「Q&A」 | 主 管 分 類 | 全般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q：３１ ウォーターハンマーは、なぜ起きるのですか？ A： ウォーターハンマーとは、配管内をドレンが高速で衝突して、配管の曲部や弁に強い衝撃を与える事を言い、激しい場合は、パッキンが飛んだり、機器の損傷を伴うことがあります。 ウォーターハンマーは、３つの条件がそろった時に、発生します。 １： ドレンの存在 ２： 蒸気の異常高速流動 ３： 配管の曲がり、または障害物 ウォーターハンマーを発生させないようにするには、 蒸気配管にドレンが停滞すると温度が低下し、当該部分では蒸気が急激に凝縮して、蒸気の異常高速流動が生じます。 配管の曲がりまたは、障害物を除く事は、非常に困難なので、蒸気を活かす時は、ゆっくり、バルブを開けていき、ドレンをこまめに切る事が、必要である。 |  |  |  |  |

No.-73

| 区 分 | ﾌﾟﾛｾｽ技術教育 （基礎教育） | プロセス技術「Ｑ＆Ａ」 | 主 管 分 類 | 機 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｑ－７３． 「メッシュ」とは何ですか。？ Ａ． メッシュとは網目の事であるが、ここで言うメッシュとは一般にストレーナーやフィルターなどのエレメント（ろ材）として使用される金網を言い、網目の大きさを数字で表されている。 例えば、１０メッシュは、１インチ（２５、４ミリ）の間に１０個の目数が有り１インチ平方に１００個の目がある。２０メッシュでは４００個である。 １目当たりの面積は、線径も有りメッシュの数目が大きくなるほど、１目当たりの面積率は小さくなっている。 |  |  |  |  |

No.-72

| 区 分 | ﾌﾟﾛｾｽ技術教育 （基礎教育） | プロセス技術「Ｑ＆Ａ」 | 主 管 分 類 | 機 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｑ－７２． ポンプの吐出に「チャッキ弁」がついているのは何故ですか。 また、チャッキ弁に語源は何ですか。 Ａ． チャッキ弁の役目は、逆流を防止するものです。 例えば、チャッキ弁がない場合を考えて見ましょう！！ ポンプが何らかの原因（停電等で）急停止した場合、ポンプの吐出弁は閉止されていないので「ポンプ吐出系」から「ポンプ吸引系」に急激な逆流が起きます。つまりポンプは正常回転方向とは逆の回転「逆回転」を起こしポンプの破損を引き起こします。 また、チャッキ弁はポンプ吐出ばかりに付いている訳ではありません。逆流を起こしては機器に損傷を与える箇所、または運転上問題が発生する箇所には必ず設置されています。 尚、正式な名称は ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥ（ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ）ですが、チャッキと「なまった」ものです。 また、構造上逆流を防止するものであり、「逆止弁」とも言う。 |  |  |  |  |

NO-２６

| 区 分 | ﾌﾟﾛｾｽ技術教育 （基礎教育） | プロセス技術「Q&A」 | 主 管 分 類 | 全般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q：２６ フォーミングとフラッディングとの現象の違いは何ですか？ A： フォーミングとは、溶液が泡立っている状態を言い、フラッディングとは、蒸留装置内において、向流する２種流体があるとき、両流体の速度比がある値以上になると一方の流体により流れがさえぎられ、同方向に流れだす現象を言います。 普通、重い留分が上部にあふれ出るのを言う。 |  |  |  |  |